## Previsão de Cargas
Central de Comando de Motores | CCM
Valor Nominal da Tensão de Linha | 380 | V
DADOS DE ENTRADA | [12 empty] | DADOS DE ENTRADA
Circuito | Origem | Destino | PN - Potência Nominal [HP] | F.P. | Kp (Ip/In) | η - Rendimento [%] | FS - Fator de Serviço | P Potência Ativa [kW] | S Potência Aparente [kVA] | Q Potência Reativa [kVAr] | Corrente |  | Circuito | Origem | Destino | Potência Ativa TOTAL (P) [kW] | Potência Reativa TOTAL (Q) [kVAr] | Potência Aparente TOTAL (S) [kVA] | Corrente
[11 empty] | IN [A] | IP [A] | [6 empty] | IN [A]
50 - TUE M1 | CCM1 | Colagem e Montagem | 5 | 0.77 | 8.3 | 8950% | 1.25 | 4.162 | 5.4052 | 3.4488 | 8.2124 | 68.1626 | Alimentador QD1 | QGBT | QD1 | 55.961 | 40.5364 | 69.1002 | 120.9654
51 - TUE M2 |  |  | 5 | 0.77 | 8.3 | 8950% | 1.25 | 4.162 | 5.4052 | 3.4488 | 8.2124 | 68.1626 | Alimentador QD2 |  | QD2 | 77.6251 | 54.4 | 94.7893 | 161.9245
52 - TUE M3 |  |  | 5 | 0.77 | 8.3 | 8950% | 1.25 | 4.162 | 5.4052 | 3.4488 | 8.2124 | 68.1626 | Alimentador QD3 |  | QD3 | 19.5458 | 9.0824 | 21.5529 | 42.5451
53 - TUE M4 |  |  | 5 | 0.77 | 8.3 | 8950% | 1.25 | 4.162 | 5.4052 | 3.4488 | 8.2124 | 68.1626 | Alimentador QD4 |  | QD4 | 22.596 | 9.4808 | 24.5044 | 53.0235
54 - TUE M5 |  |  | 15 | 0.83 | 8.3 | 9240% | 1.25 | 12.0942 | 14.5713 | 8.1273 | 22.1388 | 183.7517 | Alimentador CCM1 |  | CCM1 | 65.0247 | 46.3043 | 79.8267 | 121.2841
55 - TUE M6 |  |  | 15 | 0.83 | 8.3 | 9240% | 1.25 | 12.0942 | 14.5713 | 8.1273 | 22.1388 | 183.7517 | Alimentador CCM2 |  | CCM2 | 79.9445 | 55.3506 | 97.2359 | 147.7346
56 - TUE M7 |  |  | 15 | 0.83 | 8.3 | 9240% | 1.25 | 12.0942 | 14.5713 | 8.1273 | 22.1388 | 183.7517 | Alimentador CCM3 |  | CCM3 | 119.739 | 83.6847 | 146.0841 | 221.9518
57 - TUE M8 |  |  | 15 | 0.83 | 8.3 | 9240% | 1.25 | 12.0942 | 14.5713 | 8.1273 | 22.1388 | 183.7517 | Alimentador CCM4 |  | CCM4 | 117.1384 | 66.3854 | 134.6418 | 204.567
58 - TUE M9 | CCM2 | Tornear e chanfrar | 10 | 0.84 | 8.2 | 9200% | 1.25 | 8.0978 | 9.6403 | 5.2307 | 14.6469 | 120.1044
59 - TUE M10 |  |  | 10 | 0.84 | 8.2 | 9200% | 1.25 | 8.0978 | 9.6403 | 5.2307 | 14.6469 | 120.1044
60 - TUE M11 |  |  | 10 | 0.84 | 8.2 | 9200% | 1.25 | 8.0978 | 9.6403 | 5.2307 | 14.6469 | 120.1044
61 - TUE M12 |  |  | 10 | 0.84 | 8.2 | 9200% | 1.25 | 8.0978 | 9.6403 | 5.2307 | 14.6469 | 120.1044
62 - TUE M13 |  |  | 30 | 0.81 | 8 | 9400% | 1.25 | 23.7766 | 29.3538 | 17.214 | 44.5985 | 356.7881
63 - TUE M14 |  |  | 30 | 0.81 | 8 | 9400% | 1.25 | 23.7766 | 29.3538 | 17.214 | 44.5985 | 356.7881
64 - TUE M15 | CCM3 | Polimento | 7.5 | 0.78 | 7.3 | 9100% | 1.25 | 6.1401 | 7.8719 | 4.9261 | 11.9602 | 87.3092
65 - TUE M16 |  |  | 7.5 | 0.78 | 7.3 | 9100% | 1.25 | 6.1401 | 7.8719 | 4.9261 | 11.9602 | 87.3092
66 - TUE M17 |  |  | 7.5 | 0.78 | 7.3 | 9100% | 1.25 | 6.1401 | 7.8719 | 4.9261 | 11.9602 | 87.3092
67 - TUE M18 |  |  | 7.5 | 0.78 | 7.3 | 9100% | 1.25 | 6.1401 | 7.8719 | 4.9261 | 11.9602 | 87.3092
68 - TUE M19 |  |  | 20 | 0.81 | 9 | 9300% | 1.25 | 16.0215 | 19.7796 | 11.5994 | 30.052 | 270.4684
69 - TUE M20 |  |  | 20 | 0.81 | 9 | 9300% | 1.25 | 16.0215 | 19.7796 | 11.5994 | 30.052 | 270.4684
70 - TUE M21 |  |  | 40 | 0.84 | 7 | 9440% | 1.25 | 31.5678 | 37.5807 | 20.3908 | 57.098 | 399.6859
71 - TUE M22 |  |  | 40 | 0.84 | 7 | 9440% | 1.25 | 31.5678 | 37.5807 | 20.3908 | 57.098 | 399.6859
72 - TUE M23 | CCM4 | Sistemas de serras | 75 | 0.87 | 7.5 | 9540% | 1.25 | 58.5692 | 67.3209 | 33.1927 | 102.2835 | 767.1264
73 - TUE M24 |  |  | 75 | 0.87 | 7.5 | 9540% | 1.25 | 58.5692 | 67.3209 | 33.1927 | 102.2835 | 767.1264

## Capac.Cond.Corre.
CRITÉRIO DA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE
Circuito N° - Tipo | Origem | Destino | IN [A] | FT (F.Temp.) | N° Circ. Agrup. | FA (F.Agrup.) | IN' [A] | Método Instala. | Tipo de Isolação | N° Cond. Carregados | S2 - Seção (mm²)
50 - TUE M1 | CCM1 | Motor M1 | 8.2124 | 1 | 12 | 0.72 | 11.4061 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 1.5
51 - TUE M2 |  | Motor M2 | 8.2124 | 1 | 12 | 0.72 | 11.4061 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 1.5
52 - TUE M3 |  | Motor M3 | 8.2124 | 1 | 12 | 0.72 | 11.4061 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 1.5
53 - TUE M4 |  | Motor M4 | 8.2124 | 1 | 12 | 0.72 | 11.4061 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 1.5
54 - TUE M5 |  | Motor M5 | 22.1388 | 1 | 12 | 0.72 | 30.7483 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 4
55 - TUE M6 |  | Motor M6 | 22.1388 | 1 | 12 | 0.72 | 30.7483 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 4
56 - TUE M7 |  | Motor M7 | 22.1388 | 1 | 12 | 0.72 | 30.7483 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 4
57 - TUE M8 |  | Motor M8 | 22.1388 | 1 | 12 | 0.72 | 30.7483 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 4
58 - TUE M9 | CCM2 | Motor M9 | 14.6469 | 1 | 8 | 0.72 | 20.3429 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 2.5
59 - TUE M10 |  | Motor M10 | 14.6469 | 1 | 8 | 0.72 | 20.3429 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 2.5
60 - TUE M11 |  | Motor M11 | 14.6469 | 1 | 8 | 0.72 | 20.3429 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 2.5
61 - TUE M12 |  | Motor M12 | 14.6469 | 1 | 8 | 0.72 | 20.3429 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 2.5
62 - TUE M13 |  | Motor M13 | 44.5985 | 1 | 8 | 0.72 | 61.9424 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 16
63 - TUE M14 |  | Motor M14 | 44.5985 | 1 | 8 | 0.72 | 61.9424 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 16
64 - TUE M15 | CCM3 | Motor M15 | 11.9602 | 1 | 12 | 0.72 | 16.6113 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 1.5
65 - TUE M16 |  | Motor M16 | 11.9602 | 1 | 12 | 0.72 | 16.6113 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 1.5
66 - TUE M17 |  | Motor M17 | 11.9602 | 1 | 12 | 0.72 | 16.6113 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 1.5
67 - TUE M18 |  | Motor M18 | 11.9602 | 1 | 12 | 0.72 | 16.6113 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 1.5
68 - TUE M19 |  | Motor M19 | 30.052 | 1 | 12 | 0.72 | 41.739 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 6
69 - TUE M20 |  | Motor M20 | 30.052 | 1 | 12 | 0.72 | 41.739 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 6
70 - TUE M21 |  | Motor M21 | 57.098 | 1 | 12 | 0.72 | 79.3028 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 16
71 - TUE M22 |  | Motor M22 | 57.098 | 1 | 12 | 0.72 | 79.3028 | E | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 3 | 16
72 - TUE M23 | CCM4 | Motor M23 | 102.2835 | 1 | 2 | 0.88 | 116.2313 | F | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 3 | 25
73 - TUE M24 |  | Motor M24 | 102.2835 | 1 | 2 | 0.88 | 116.2313 | F | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 3 | 25
Alimentador QD1 | QGBT | QD1 | 120.9654 | 1 | 6 | 0.79 | 153.1207 | F | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 3 | 35
Alimentador QD2 |  | QD2 | 161.9245 | 1 | 6 | 0.79 | 204.9678 | F | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 3 | 50
Alimentador QD3 |  | QD3 | 42.5451 | 1 | 1 | 1 | 42.5451 | B1 | PVC 450/750 V (T1, eletroduto embutido) | 3 | 10
Alimentador QD4 |  | QD4 | 53.0235 | 1 | 1 | 1 | 53.0235 | B1 | PVC 450/750 V (T1, eletroduto embutido) | 3 | 16
Alimentador CCM1 |  | CCM1 | 80.5326 | 1 | 6 | 0.79 | 101.94 | F | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 3 | 16
Alimentador CCM2 |  | CCM2 | 99.5226 | 1 | 6 | 0.79 | 125.978 | F | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 3 | 25
Alimentador CCM3 |  | CCM3 | 150.1635 | 1 | 6 | 0.79 | 190.0804 | F | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 3 | 50
Alimentador CCM4 |  | CCM4 | 160.176 | 1 | 6 | 0.79 | 202.7544 | F | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 3 | 50
Note on K3: Dell: Número de condutores carregados: 2 ou 3

## Queda de Tensão
CRITÉRIO DE QUEDA DE TENSÃO
Circuito N° - Tipo | Origem | Destino | IN [A] | VN [V] | k | ρ [Ω.mm²/m] | L [m] | Queda de tensão (Máx) [%] | S3 - Seção Calculada [mm²] | SF - Seção Comercial [mm²]
50 - TUE M1 | CCM1 | Motor M1 | 8.2124 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 19 | 250% | 0.50638 | 2.5
51 - TUE M2 |  | Motor M2 | 8.2124 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 17.2 | 250% | 0.45841 | 2.5
52 - TUE M3 |  | Motor M3 | 8.2124 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 17.6 | 250% | 0.46907 | 2.5
53 - TUE M4 |  | Motor M4 | 8.2124 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 19.3 | 250% | 0.51438 | 2.5
54 - TUE M5 |  | Motor M5 | 22.1388 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 23.5 | 250% | 1.6884 | 4
55 - TUE M6 |  | Motor M6 | 22.1388 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 21.7 | 250% | 1.5591 | 4
56 - TUE M7 |  | Motor M7 | 22.1388 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 19.9 | 250% | 1.4298 | 4
57 - TUE M8 |  | Motor M8 | 22.1388 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 18.1 | 250% | 1.3004 | 4
58 - TUE M9 | CCM2 | Motor M9 | 14.6469 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 14 | 250% | 0.66547 | 4
59 - TUE M10 |  | Motor M10 | 14.6469 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 16 | 250% | 0.76054 | 4
60 - TUE M11 |  | Motor M11 | 14.6469 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 16.2 | 250% | 0.77005 | 4
61 - TUE M12 |  | Motor M12 | 14.6469 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 18.2 | 250% | 0.86511 | 4
62 - TUE M13 |  | Motor M13 | 44.5985 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 17.4 | 250% | 2.5184 | 16
63 - TUE M14 |  | Motor M14 | 44.5985 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 15.6 | 250% | 2.2579 | 16
64 - TUE M15 | CCM3 | Motor M15 | 11.9602 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 19.8 | 250% | 0.76853 | 2.5
65 - TUE M16 |  | Motor M16 | 11.9602 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 18.3 | 250% | 0.71031 | 2.5
66 - TUE M17 |  | Motor M17 | 11.9602 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 16.6 | 250% | 0.64432 | 2.5
67 - TUE M18 |  | Motor M18 | 11.9602 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 15.2 | 250% | 0.58998 | 2.5
68 - TUE M19 |  | Motor M19 | 30.052 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 21.3 | 250% | 2.0774 | 6
69 - TUE M20 |  | Motor M20 | 30.052 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 18.2 | 250% | 1.775 | 6
70 - TUE M21 |  | Motor M21 | 57.098 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 22.8 | 250% | 4.2249 | 16
71 - TUE M22 |  | Motor M22 | 57.098 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 19.7 | 250% | 3.6504 | 16
72 - TUE M23 | CCM4 | Motor M23 | 102.2835 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 20.8 | 250% | 6.9044 | 35
73 - TUE M24 |  | Motor M24 | 102.2835 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 17 | 250% | 5.643 | 35
Alimentador QD1 | QGBT | QD1 | 120.9654 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 61.3 | 250% | 24.0646 | 35
Alimentador QD2 |  | QD2 | 161.9245 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 36.3 | 250% | 19.0755 | 70
Alimentador QD3 |  | QD3 | 42.5451 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 25.1 | 250% | 3.4656 | 10
Alimentador QD4 |  | QD4 | 53.0235 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 15.9 | 250% | 2.736 | 16
Alimentador CCM1 |  | CCM1 | 80.5326 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 44.2 | 250% | 11.5518 | 25
Alimentador CCM2 |  | CCM2 | 99.5226 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 64.9 | 250% | 20.9616 | 25
Alimentador CCM3 |  | CCM3 | 150.1635 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 41.4 | 250% | 20.1754 | 50
Alimentador CCM4 |  | CCM4 | 160.176 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 25.2 | 250% | 13.0995 | 70
Note on F3: Dell: Monofáscio k=2 Trifásico k=1
Note on G3: Dell: Cobre: 0,0172 Ω . mm² / m Alumínio: 0,02857 Ω . mm² / m
Note on H3: Dell: Altura QD = 1,20 m Tomada baixa = 0,3 m Tomada média = 1,1 m Tomada alta = 2,2 m
Note on K3: Selecionar a maior seção entre os critérios: - Seção Mínima (2,5mm²); - Capacidade de Condução de Corrente; - Queda de Tensão; Valores comerciais: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000;

## Proteção
PROTEÇÕES DOS CENTROS DE COMANDO DOS MOTORES (CCM)
Equipamento | Origem | Destino | IN [A] | PN - Potência Nominal [HP] | Método de Partida | Corrente de partida (IP) [A] | Tempo de partida (TP) [s] | Relé de Sobrecarga |  |  |  | Contator |  |  | Fusível Ramal |  |  |  | Tempo de atuação do fusível durante a partida é adequado? (TF> TP) | Fusível compatível com o relé de sobrecarga e contator? (IF ≤ IF,max) | Fusível Geral (FG) |  |  |  |  | Chave Geral |  | Disjuntor Geral
[8 empty] | Corrente Ajuste (IAJ) [A] | Modelo | Faixa de Ajuste [A] | Fusível Máximo (IF,max) [A] | Ie [A] | Modelo | Fusível Máximo (IF,max) [A] | Fusível Mínimo (IF,min) [A] | Tipo | Fusível Comercial (IF) [A] | Tempo de atuação (TF) [s] |  |  | Valor Comercial do Maior Fusível do CCM [A] | Somatório das correntes dos outros motores do CCM [A] | Fusível Geral Mínimo (IFG,min) [A] | Tipo | Fusível Comercial (IFG) [A] | Modelo | ICG [A] | Modelo | IDG [A]
50 - TUE M1 | CCM1 | Motor M1 | 8.2124 | 5 | Direta | 68.1626 | 5 | 10.2655 | 3RU11 16-1KB0 | 9 – 12 | 20 | 12 | 3RT10 17-1AQ01 | 20 | 12.3185 | Diazed DII gG (5SB2 71) | 20 | 9.2 | Sim | Sim | 35 | 99.2657 | 134.2657 | NH00 gG (3NA3 836) | 160 | Seccionadora tripolar sob carga 160 A, com base NH00 | 160 | Disjuntor termomagnético tripolar (caixa moldada), no QGBT | 100
51 - TUE M2 |  | Motor M2 | 8.2124 | 5 | Direta | 68.1626 | 5 | 10.2655 | 3RU11 16-1KB0 | 9 – 12 | 20 | 12 | 3RT10 17-1AQ01 | 20 | 12.3185 | Diazed DII gG (5SB2 71) | 20 | 9.2 | Sim | Sim
52 - TUE M3 |  | Motor M3 | 8.2124 | 5 | Direta | 68.1626 | 5 | 10.2655 | 3RU11 16-1KB0 | 9 – 12 | 20 | 12 | 3RT10 17-1AQ01 | 20 | 12.3185 | Diazed DII gG (5SB2 71) | 20 | 9.2 | Sim | Sim
53 - TUE M4 |  | Motor M4 | 8.2124 | 5 | Direta | 68.1626 | 5 | 10.2655 | 3RU11 16-1KB0 | 9 – 12 | 20 | 12 | 3RT10 17-1AQ01 | 20 | 12.3185 | Diazed DII gG (5SB2 71) | 20 | 9.2 | Sim | Sim
54 - TUE M5 |  | Motor M5 | 22.1388 | 15 | Estrela-Triângulo | 61.2506 | 5 | 15.9773 | 3RU11 26-4AB0 | 11 – 16 | 35 | 25 | K1/K2: 3RT10 26-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 23-1AQ00 (9 A) | 35 | 33.2081 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | 860 | Sim | Sim
55 - TUE M6 |  | Motor M6 | 22.1388 | 15 | Estrela-Triângulo | 61.2506 | 5 | 15.9773 | 3RU11 26-4AB0 | 11 – 16 | 35 | 25 | K1/K2: 3RT10 26-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 23-1AQ00 (9 A) | 35 | 33.2081 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | 860 | Sim | Sim
56 - TUE M7 |  | Motor M7 | 22.1388 | 15 | Estrela-Triângulo | 61.2506 | 5 | 15.9773 | 3RU11 26-4AB0 | 11 – 16 | 35 | 25 | K1/K2: 3RT10 26-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 23-1AQ00 (9 A) | 35 | 33.2081 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | 860 | Sim | Sim
57 - TUE M8 |  | Motor M8 | 22.1388 | 15 | Estrela-Triângulo | 61.2506 | 5 | 15.9773 | 3RU11 26-4AB0 | 11 – 16 | 35 | 25 | K1/K2: 3RT10 26-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 23-1AQ00 (9 A) | 35 | 33.2081 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | 860 | Sim | Sim
58 - TUE M9 | CCM2 | Motor M9 | 14.6469 | 10 | Direta | 120.1044 | 5 | 18.3086 | 3RU11 26-4BB0 | 14 – 20 | 35 | 25 | 3RT10 26-1AQ00 | 35 | 21.9703 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | 8.5 | Sim | Sim | 80 | 103.186 | 183.186 | NH1 gG (3NA3 140) | 200 | Seccionadora tripolar sob carga 200 A, com base NH1 | 200 | Disjuntor termomagnético tripolar (caixa moldada), no QGBT | 100
59 - TUE M10 |  | Motor M10 | 14.6469 | 10 | Direta | 120.1044 | 5 | 18.3086 | 3RU11 26-4BB0 | 14 – 20 | 35 | 25 | 3RT10 26-1AQ00 | 35 | 21.9703 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | 8.5 | Sim | Sim
60 - TUE M11 |  | Motor M11 | 14.6469 | 10 | Direta | 120.1044 | 5 | 18.3086 | 3RU11 26-4BB0 | 14 – 20 | 35 | 25 | 3RT10 26-1AQ00 | 35 | 21.9703 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | 8.5 | Sim | Sim
61 - TUE M12 |  | Motor M12 | 14.6469 | 10 | Direta | 120.1044 | 5 | 18.3086 | 3RU11 26-4BB0 | 14 – 20 | 35 | 25 | 3RT10 26-1AQ00 | 35 | 21.9703 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | 8.5 | Sim | Sim
62 - TUE M13 |  | Motor M13 | 44.5985 | 30 | Estrela-Triângulo | 118.9294 | 5 | 32.1862 | 3RU11 36-4FB0 | 28 – 40 | 80 | 50 | K1/K2: 3RT10 36-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 25-1AQ00 (17 A) | 80 | 66.8978 | NH00 gG (3NA3 824) | 80 | 2900 | Sim | Sim
63 - TUE M14 |  | Motor M14 | 44.5985 | 30 | Estrela-Triângulo | 118.9294 | 5 | 32.1862 | 3RU11 36-4FB0 | 28 – 40 | 80 | 50 | K1/K2: 3RT10 36-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 25-1AQ00 (17 A) | 80 | 66.8978 | NH00 gG (3NA3 824) | 80 | 2900 | Sim | Sim
64 - TUE M15 | CCM3 | Motor M15 | 11.9602 | 7.5 | Direta | 87.3092 | 5 | 14.9502 | 3RU11 26-4AB0 | 11 – 16 | 25 | 17 | 3RT10 25-1AQ00 | 25 | 17.9403 | Diazed DII gG (5SB2 81) | 25 | 6.6 | Sim | Sim | 100 | 165.0428 | 265.0428 | NH2 gG (3NA3 250) | 300 | Seccionadora tripolar sob carga 300 A, com base NH2 | 300 | Disjuntor termomagnético tripolar (caixa moldada), no QGBT | 160
65 - TUE M16 |  | Motor M16 | 11.9602 | 7.5 | Direta | 87.3092 | 5 | 14.9502 | 3RU11 26-4AB0 | 11 – 16 | 25 | 17 | 3RT10 25-1AQ00 | 25 | 17.9403 | Diazed DII gG (5SB2 81) | 25 | 6.6 | Sim | Sim
66 - TUE M17 |  | Motor M17 | 11.9602 | 7.5 | Direta | 87.3092 | 5 | 14.9502 | 3RU11 26-4AB0 | 11 – 16 | 25 | 17 | 3RT10 25-1AQ00 | 25 | 17.9403 | Diazed DII gG (5SB2 81) | 25 | 6.6 | Sim | Sim
67 - TUE M18 |  | Motor M18 | 11.9602 | 7.5 | Direta | 87.3092 | 5 | 14.9502 | 3RU11 26-4AB0 | 11 – 16 | 25 | 17 | 3RT10 25-1AQ00 | 25 | 17.9403 | Diazed DII gG (5SB2 81) | 25 | 6.6 | Sim | Sim
68 - TUE M19 |  | Motor M19 | 30.052 | 20 | Estrela-Triângulo | 90.1561 | 5 | 21.6882 | 3RU11 36-4DB0 | 18 – 25 | 63 | 32 | K1/K2: 3RT10 34-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 24-1AQ00 (12 A) | 63 | 45.0781 | Diazed DIII gG (5SB4 21) | 50 | 880 | Sim | Sim
69 - TUE M20 |  | Motor M20 | 30.052 | 20 | Estrela-Triângulo | 90.1561 | 5 | 21.6882 | 3RU11 36-4DB0 | 18 – 25 | 63 | 32 | K1/K2: 3RT10 34-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 24-1AQ00 (12 A) | 63 | 45.0781 | Diazed DIII gG (5SB4 21) | 50 | 880 | Sim | Sim
70 - TUE M21 |  | Motor M21 | 57.098 | 40 | Estrela-Triângulo | 133.2286 | 5 | 41.2069 | 3RU11 46-4HB0 | 36 – 50 | 125 | 65 | K1/K2: 3RT10 44-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 26-1AQ00 (25 A) | 125 | 85.647 | NH00 gG (3NA3 830) | 100 | 3000 | Sim | Sim
71 - TUE M22 |  | Motor M22 | 57.098 | 40 | Estrela-Triângulo | 133.2286 | 5 | 41.2069 | 3RU11 46-4HB0 | 36 – 50 | 125 | 65 | K1/K2: 3RT10 44-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 26-1AQ00 (25 A) | 125 | 85.647 | NH00 gG (3NA3 830) | 100 | 3000 | Sim | Sim
72 - TUE M23 | CCM4 | Motor M23 | 102.2835 | 75 | Soft-starter | 767.1264 | 5 | Soft-starter WEG SSW07 0130 (130 A) – proteção de sobrecarga integrada, ajuste = FS×IN ≈ 128 A – A CONFIRMAR (pesquisa no catálogo WEG) |  |  |  | 150 | 3RT10 55 (150 A) – A CONFIRMAR (slide: mesmo fabricante da soft-starter) | 315 | — | aR ultrarrápido NH1 (WEG FNH1-400K-A) – A CONFIRMAR no manual SSW07 | 400 | — | N/A: a soft-starter limita a corrente de partida | Verificar coordenação no manual WEG SSW07 | 400 | 102.2835 | 502.2835 | NH3 gG (3NA3 372) | 630 | Seccionadora tripolar sob carga 630 A, com base NH3 – depende do fusível do 75 HP (A CONFIRMAR) | 630 | Disjuntor termomagnético tripolar (caixa moldada), no QGBT | 200
73 - TUE M24 |  | Motor M24 | 102.2835 | 75 | Soft-starter | 767.1264 | 5 | Soft-starter WEG SSW07 0130 (130 A) – proteção de sobrecarga integrada, ajuste = FS×IN ≈ 128 A – A CONFIRMAR (pesquisa no catálogo WEG) |  |  |  | 150 | 3RT10 55 (150 A) – A CONFIRMAR (slide: mesmo fabricante da soft-starter) | 315 | — | aR ultrarrápido NH1 (WEG FNH1-400K-A) – A CONFIRMAR no manual SSW07 | 400 | — | N/A: a soft-starter limita a corrente de partida | Verificar coordenação no manual WEG SSW07
Alimentador QD1 | QGBT | QD1 | 120.9654 | [24 empty] | Disjuntor termomagnético tripolar (Tarefa 1) | 125
Alimentador QD2 |  | QD2 | 161.9245 | [24 empty] | Disjuntor termomagnético tripolar (Tarefa 1) | 200
Alimentador QD3 |  | QD3 | 42.5451 | [24 empty] | Disjuntor termomagnético tripolar (Tarefa 1) | 50
Alimentador QD4 |  | QD4 | 53.0235 | [24 empty] | Disjuntor termomagnético tripolar (Tarefa 1) | 63

## Quadro de Cargas
QUADRO DE CARGAS - | [9 empty] | CCM | 380 |  | V
Circuito | Origem | Destino | DADOS DE ENTRADA | [5 empty] | FATORES DE CORREÇÃO |  | CONDUTORES |  |  | PROTEÇÃO
|  |  | Tensão (V) | Carga (HP) | Carga (kW) | F.P. | Carga (kVAr) | Corrente (A) | F.T. | F.A. | Tipo de Isolação | Número condutores por fase | Seção (mm²) | Relé Sobrecarga |  | Contator |  | Fusível |  | Seccionador |  | Disjuntor Geral
[14 empty] | Modelo | IAJ [A] | Modelo | Ie [A] | Modelo | IF [A] | Modelo | ICG [A] | Modelo | IDG [A]
50 - TUE M1 | CCM1 | Motor M1 | 380 | 5 | 4.162 | 0.77 | 3.4488 | 8.2124 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 2.5 | 3RU11 16-1KB0 | 10.2655 | 3RT10 17-1AQ01 | 12 | Diazed DII gG (5SB2 71) | 20 | — | — | — | —
51 - TUE M2 |  | Motor M2 | 380 | 5 | 4.162 | 0.77 | 3.4488 | 8.2124 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 2.5 | 3RU11 16-1KB0 | 10.2655 | 3RT10 17-1AQ01 | 12 | Diazed DII gG (5SB2 71) | 20 | — | — | — | —
52 - TUE M3 |  | Motor M3 | 380 | 5 | 4.162 | 0.77 | 3.4488 | 8.2124 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 2.5 | 3RU11 16-1KB0 | 10.2655 | 3RT10 17-1AQ01 | 12 | Diazed DII gG (5SB2 71) | 20 | — | — | — | —
53 - TUE M4 |  | Motor M4 | 380 | 5 | 4.162 | 0.77 | 3.4488 | 8.2124 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 2.5 | 3RU11 16-1KB0 | 10.2655 | 3RT10 17-1AQ01 | 12 | Diazed DII gG (5SB2 71) | 20 | — | — | — | —
54 - TUE M5 |  | Motor M5 | 380 | 15 | 12.0942 | 0.83 | 8.1273 | 22.1388 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 4 | 3RU11 26-4AB0 | 15.9773 | K1/K2: 3RT10 26-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 23-1AQ00 (9 A) | 25 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | — | — | — | —
55 - TUE M6 |  | Motor M6 | 380 | 15 | 12.0942 | 0.83 | 8.1273 | 22.1388 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 4 | 3RU11 26-4AB0 | 15.9773 | K1/K2: 3RT10 26-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 23-1AQ00 (9 A) | 25 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | — | — | — | —
56 - TUE M7 |  | Motor M7 | 380 | 15 | 12.0942 | 0.83 | 8.1273 | 22.1388 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 4 | 3RU11 26-4AB0 | 15.9773 | K1/K2: 3RT10 26-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 23-1AQ00 (9 A) | 25 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | — | — | — | —
57 - TUE M8 |  | Motor M8 | 380 | 15 | 12.0942 | 0.83 | 8.1273 | 22.1388 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 4 | 3RU11 26-4AB0 | 15.9773 | K1/K2: 3RT10 26-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 23-1AQ00 (9 A) | 25 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | — | — | — | —
58 - TUE M9 | CCM2 | Motor M9 | 380 | 10 | 8.0978 | 0.84 | 5.2307 | 14.6469 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 4 | 3RU11 26-4BB0 | 18.3086 | 3RT10 26-1AQ00 | 25 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | — | — | — | —
59 - TUE M10 |  | Motor M10 | 380 | 10 | 8.0978 | 0.84 | 5.2307 | 14.6469 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 4 | 3RU11 26-4BB0 | 18.3086 | 3RT10 26-1AQ00 | 25 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | — | — | — | —
60 - TUE M11 |  | Motor M11 | 380 | 10 | 8.0978 | 0.84 | 5.2307 | 14.6469 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 4 | 3RU11 26-4BB0 | 18.3086 | 3RT10 26-1AQ00 | 25 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | — | — | — | —
61 - TUE M12 |  | Motor M12 | 380 | 10 | 8.0978 | 0.84 | 5.2307 | 14.6469 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 4 | 3RU11 26-4BB0 | 18.3086 | 3RT10 26-1AQ00 | 25 | Diazed DIII gG (5SB4 11) | 35 | — | — | — | —
62 - TUE M13 |  | Motor M13 | 380 | 30 | 23.7766 | 0.81 | 17.214 | 44.5985 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 16 | 3RU11 36-4FB0 | 32.1862 | K1/K2: 3RT10 36-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 25-1AQ00 (17 A) | 50 | NH00 gG (3NA3 824) | 80 | — | — | — | —
63 - TUE M14 |  | Motor M14 | 380 | 30 | 23.7766 | 0.81 | 17.214 | 44.5985 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 16 | 3RU11 36-4FB0 | 32.1862 | K1/K2: 3RT10 36-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 25-1AQ00 (17 A) | 50 | NH00 gG (3NA3 824) | 80 | — | — | — | —
64 - TUE M15 | CCM3 | Motor M15 | 380 | 7.5 | 6.1401 | 0.78 | 4.9261 | 11.9602 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 2.5 | 3RU11 26-4AB0 | 14.9502 | 3RT10 25-1AQ00 | 17 | Diazed DII gG (5SB2 81) | 25 | — | — | — | —
65 - TUE M16 |  | Motor M16 | 380 | 7.5 | 6.1401 | 0.78 | 4.9261 | 11.9602 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 2.5 | 3RU11 26-4AB0 | 14.9502 | 3RT10 25-1AQ00 | 17 | Diazed DII gG (5SB2 81) | 25 | — | — | — | —
66 - TUE M17 |  | Motor M17 | 380 | 7.5 | 6.1401 | 0.78 | 4.9261 | 11.9602 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 2.5 | 3RU11 26-4AB0 | 14.9502 | 3RT10 25-1AQ00 | 17 | Diazed DII gG (5SB2 81) | 25 | — | — | — | —
67 - TUE M18 |  | Motor M18 | 380 | 7.5 | 6.1401 | 0.78 | 4.9261 | 11.9602 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 1 | 2.5 | 3RU11 26-4AB0 | 14.9502 | 3RT10 25-1AQ00 | 17 | Diazed DII gG (5SB2 81) | 25 | — | — | — | —
68 - TUE M19 |  | Motor M19 | 380 | 20 | 16.0215 | 0.81 | 11.5994 | 30.052 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 6 | 3RU11 36-4DB0 | 21.6882 | K1/K2: 3RT10 34-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 24-1AQ00 (12 A) | 32 | Diazed DIII gG (5SB4 21) | 50 | — | — | — | —
69 - TUE M20 |  | Motor M20 | 380 | 20 | 16.0215 | 0.81 | 11.5994 | 30.052 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 6 | 3RU11 36-4DB0 | 21.6882 | K1/K2: 3RT10 34-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 24-1AQ00 (12 A) | 32 | Diazed DIII gG (5SB4 21) | 50 | — | — | — | —
70 - TUE M21 |  | Motor M21 | 380 | 40 | 31.5678 | 0.84 | 20.3908 | 57.098 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 16 | 3RU11 46-4HB0 | 41.2069 | K1/K2: 3RT10 44-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 26-1AQ00 (25 A) | 65 | NH00 gG (3NA3 830) | 100 | — | — | — | —
71 - TUE M22 |  | Motor M22 | 380 | 40 | 31.5678 | 0.84 | 20.3908 | 57.098 | 1 | 0.72 | PVC 0,6/1 kV (Sintenax) | 2 | 16 | 3RU11 46-4HB0 | 41.2069 | K1/K2: 3RT10 44-1AQ00 ¦ K3: 3RT10 26-1AQ00 (25 A) | 65 | NH00 gG (3NA3 830) | 100 | — | — | — | —
72 - TUE M23 | CCM4 | Motor M23 | 380 | 75 | 58.5692 | 0.87 | 33.1927 | 102.2835 | 1 | 0.88 | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 1 | 35 | Soft-starter WEG SSW07 0130 (130 A) – proteção de sobrecarga integrada, ajuste = FS×IN ≈ 128 A – A CONFIRMAR (pesquisa no catálogo WEG) |  | 3RT10 55 (150 A) – A CONFIRMAR (slide: mesmo fabricante da soft-starter) | 150 | aR ultrarrápido NH1 (WEG FNH1-400K-A) – A CONFIRMAR no manual SSW07 | 400 | Seccionadora conforme fusível – A CONFIRMAR | 400 | — | —
73 - TUE M24 |  | Motor M24 | 380 | 75 | 58.5692 | 0.87 | 33.1927 | 102.2835 | 1 | 0.88 | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 1 | 35 | Soft-starter WEG SSW07 0130 (130 A) – proteção de sobrecarga integrada, ajuste = FS×IN ≈ 128 A – A CONFIRMAR (pesquisa no catálogo WEG) |  | 3RT10 55 (150 A) – A CONFIRMAR (slide: mesmo fabricante da soft-starter) | 150 | aR ultrarrápido NH1 (WEG FNH1-400K-A) – A CONFIRMAR no manual SSW07 | 400 | Seccionadora conforme fusível – A CONFIRMAR | 400 | — | —
Alimentador QD1 | QGBT | QD1 | 380 | — | 55.961 | 0.80985 | 40.5364 | 120.9654 | 1 | 0.79 | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 1 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | Disjuntor termomagnético tripolar (Tarefa 1) | 125
Alimentador QD2 |  | QD2 | 380 | — | 77.6251 | 0.81892 | 54.4 | 161.9245 | 1 | 0.79 | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 1 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | Disjuntor termomagnético tripolar (Tarefa 1) | 200
Alimentador QD3 |  | QD3 | 380 | — | 19.5458 | 0.90687 | 9.0824 | 42.5451 | 1 | 1 | PVC 450/750 V (T1, eletroduto embutido) | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | Disjuntor termomagnético tripolar (Tarefa 1) | 50
Alimentador QD4 |  | QD4 | 380 | — | 22.596 | 0.92212 | 9.4808 | 53.0235 | 1 | 1 | PVC 450/750 V (T1, eletroduto embutido) | 1 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | Disjuntor termomagnético tripolar (Tarefa 1) | 63
Alimentador CCM1 |  | CCM1 | 380 | — | 65.0247 | 0.81457 | 46.3043 | 80.5326 | 1 | 0.79 | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 1 | 25 | — | — | — | — | NH00 gG (3NA3 836) | 160 | Seccionadora tripolar sob carga 160 A, com base NH00 | 160 | Disjuntor termomagnético tripolar (caixa moldada), no QGBT | 100
Alimentador CCM2 |  | CCM2 | 380 | — | 79.9445 | 0.82217 | 55.3506 | 99.5226 | 1 | 0.79 | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 1 | 25 | — | — | — | — | NH1 gG (3NA3 140) | 200 | Seccionadora tripolar sob carga 200 A, com base NH1 | 200 | Disjuntor termomagnético tripolar (caixa moldada), no QGBT | 100
Alimentador CCM3 |  | CCM3 | 380 | — | 119.739 | 0.81966 | 83.6847 | 150.1635 | 1 | 0.79 | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 1 | 50 | — | — | — | — | NH2 gG (3NA3 250) | 300 | Seccionadora tripolar sob carga 300 A, com base NH2 | 300 | Disjuntor termomagnético tripolar (caixa moldada), no QGBT | 160
Alimentador CCM4 |  | CCM4 | 380 | — | 117.1384 | 0.87 | 66.3854 | 160.176 | 1 | 0.79 | EPR 0,6/1 kV (Afumex) | 1 | 70 | — | — | — | — | NH3 gG (3NA3 372) | 630 | Seccionadora tripolar sob carga 630 A, com base NH3 – depende do fusível do 75 HP (A CONFIRMAR) | 630 | Disjuntor termomagnético tripolar (caixa moldada), no QGBT | 200

## Comparativo entre os Métodos (hidden)
Instalação | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
PVCB12 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 | 125 | 151 | 192 | 232 | 269 | 309 | 353 | 415
PVCB13 | 21 | 28 | 36 | 50 | 68 | 89 | 110 | 134 | 171 | 207 | 239 | 275 | 314 | 370
PVCB22 | 23 | 30 | 38 | 52 | 69 | 90 | 111 | 133 | 168 | 201 | 232 | 265 | 300 | 351
PVCB23 | 20 | 27 | 34 | 46 | 62 | 80 | 99 | 118 | 149 | 179 | 206 | 236 | 268 | 313
PVCC2 | 27 | 36 | 46 | 63 | 85 | 112 | 138 | 168 | 213 | 258 | 299 | 344 | 392 | 461
PVCC3 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 96 | 119 | 144 | 184 | 223 | 259 | 299 | 341 | 403
PVCD2 | 29 | 38 | 47 | 63 | 81 | 104 | 125 | 148 | 183 | 216 | 246 | 278 | 312 | 361
PVCD3 | 24 | 31 | 39 | 52 | 67 | 86 | 103 | 122 | 151 | 179 | 203 | 230 | 258 | 297
PVCUFJ2 | 31 | 41 | 53 | 73 | 99 | 131 | 162 | 196 | 251 | 304 | 352 | 406 | 463 | 546
PVCUFJ3 | 25 | 34 | 45 | 61 | 85 | 114 | 143 | 174 | 225 | 275 | 321 | 372 | 427 | 507
PVCUFT3 | 24 | 33 | 43 | 60 | 82 | 110 | 137 | 167 | 216 | 264 | 308 | 356 | 409 | 485
|  |  | Até 61 A | 62 - 79 A | 80 - 117 A | 118 - 148 A | 149 - 202 A | 203 - 257 A | 258 - 546 A
|  |  | PVCB23 | PVCB23 | PVCB23 | PVCB23 | PVCB23 | PVCD3 | PVCD3
|  |  | PVCB13 | PVCD3 | PVCD3 | PVCD3 | PVCD3 | PVCB23 | PVCB23
|  |  | PVCB22 | PVCB13 | PVCB13 | PVCB22 | PVCB22 | PVCB22 | PVCB22
|  |  | PVCD3 | PVCB22 | PVCB22 | PVCB13 | PVCB13 | PVCB13 | PVCD2
|  |  | PVCC3 | PVCC3 | PVCC3 | PVCC3 | PVCD2 | PVCD2 | PVCB13
|  |  | PVCB12 | PVCB12 | PVCB12 | PVCD2 | PVCC3 | PVCC3 | PVCC3
|  |  | PVCUFT3 | PVCD2 | PVCD2 | PVCB12 | PVCB12 | PVCB12 | PVCB12
|  |  | PVCUFJ3 | PVCUFT3 | PVCUFT3 | PVCUFT3 | PVCC2 | PVCC2 | PVCC2
|  |  | PVCC2 | PVCUFJ3 | PVCC2 | PVCC2 | PVCUFT3 | PVCUFT3 | PVCUFT3
|  |  | PVCD2 | PVCC2 | PVCUFJ3 | PVCUFJ3 | PVCUFJ3 | PVCUFJ3 | PVCUFJ3
|  |  | PVCUFJ2 | PVCUFJ2 | PVCUFJ2 | PVCUFJ2 | PVCUFJ2 | PVCUFJ2 | PVCUFJ2
Instalação | PVCB12 | PVCB13 | PVCB22 | PVCB23 | PVCC2 | PVCC3 | PVCD2 | PVCD3 | PVCUFJ2 | PVCUFJ3 | PVCUFT3
2.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 | 31 | 25 | 24
4 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 | 41 | 34 | 33
6 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 | 53 | 45 | 43
10 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 | 73 | 61 | 60
16 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 | 99 | 85 | 82
25 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 | 131 | 114 | 110
35 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 | 162 | 143 | 137
50 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 | 196 | 174 | 167
70 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151 | 251 | 225 | 216
95 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 | 304 | 275 | 264
120 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 | 352 | 321 | 308
150 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230 | 406 | 372 | 356
185 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258 | 463 | 427 | 409
240 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297 | 546 | 507 | 485
Pior relação A/mm² de acordo com o método de referência
Melhor relação A/mm² de acordo com o método de referência

## Tabela 33 (hidden)
Tipos de linhas elétricas
Método de instalação número | Esquema ilustrativo | Descrição | Método de referência¹
3 |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto | B1
5 |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede | B1
7 |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria | B1
12 |  | Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não-perfurada, perfilado ou prateleira3) | C
13 |  | Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical 4) | E (multipolar) F (unipolares)
21 |  | Cabos unipolares ou cabos multipolares em espaço de construção5), sejam eles lançados diretamente sobre a superfície do espaço de construção, sejam instalados em suportes ou condutos abertos (bandeja, prateleira, tela ou leito) dispostos no espaço de construção 5) 6) | 1,5 De ≤ V < 5 De B2 5 De ≤ V < 50 De B1
22 |  | Condutores isolados em eletroduto de seção circular em espaço de construção 5) 7) | 1,5 De ≤ V < 20 De B2 V ≥ 20 De B1
23 |  | Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção circular em espaço de construção 5) 7) | B2
24 |  | Condutores isolados em eletroduto de seção não-circular ou eletrocalha em espaço de construção5) | 1,5 De ≤ V < 20 De B2 V ≥ 20 De B1
25 |  | Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não-circular ou eletrocalha em espaço de construção 5) | B2
31 32 |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical | B1
33 |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso | B1
35 |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) | B1
41 |  | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular contido em canaleta fechada com percurso horizontal ou vertical 7) | 1,5 De ≤ V < 20 De B2 V ≥ 20 De B1
42 |  | Condutores isolados em eletroduto de seção circular contido em canaleta ventilada embutida no piso | B1
61A |  | Cabos unipolares em eletroduto( de seção não-circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a)8) | D
72 72A |  | 72 - Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta provida de separações sobre parede 72A - Cabo multipolar em canaleta provida de separações sobre parede | B1 B2
1) Método de referência a ser utilizado na determinação da capacidade de condução de corrente. Ver 6.2.5.1.2.
2) Assume-se que a face interna da parede apresenta uma condutância térmica não inferior a 10 W/m2.K.
3) Admitem-se também condutores isolados em perfilado, desde que nas condições definidas na nota de 6.2.11.4.1.
4) A capacidade de condução de corrente para bandeja perfurada foi determinada considerando-se que os furos
ocupassem no mínimo 30% da área da bandeja. Se os furos ocuparem menos de 30% da área da bandeja, ela deve
ser considerada como "não-perfurada"
5) Conforme a ABNT NBR IEC 60050 (826), os poços, as galerias, os pisos técnicos, os condutos formados por
blocos alveolados, os forros falsos, os pisos elevados e os espaços internos existentes em certos tipos de divisórias
(como, por exemplo, as paredes de gesso acartonado) são considerados espaços de construção.
6) De é o diâmetro externo do cabo, no caso de cabo multipolar. No caso de cabos unipolares ou condutores
isolados, distinguem-se duas situações:
- três cabos unipolares (ou condutores isolados) dispostos em trifólio: De deve ser tomado igual a 2,2 vezes o
diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado
- três cabos unipolares (ou condutores isolados) agrupados num mesmo plano: De deve ser tomado igual a
3 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado.
7) De é o diâmetro externo do eletroduto, quando de seção circular, ou altura/profundidade do eletroduto de seção
não-circular ou da eletrocalha.
8) Admite-se também o uso de condutores isolados, desde que nas condições definidas na nota de 6.2.11.6.1.
9) Admitem-se cabos diretamente enterrados sem proteção mecânica adicional, desde que esses cabos sejam
providos de armação (ver 6.2.11.6). Deve-se notar, porém, que esta Norma não fornece valores de capacidade de
condução de corrente para cabos armados. Tais capacidades devem ser determinadas como indicado na
ABNT NBR 11301.
NOTA Em linhas ou trechos verticais, quando a ventilação for restrita, deve-se atentar para risco de aumento
considerável da temperatura ambiente no topo do trecho vertical.

## Tabela 36 (hidden)
Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D
Condutores: cobre e alumínio
Isolação: PVC
Temperatura no condutor: 70°C
Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)
Seções nominais mm2 | Métodos de referência indicados na tabela 33
| A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D
Número de condutores carregados
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13
Cobre
0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10
0.75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12
1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15
1.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18
2.5 | 19.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203
150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230
185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258
240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297
300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336
400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394
500 | 502 | 447 | 456 | 406 | 656 | 587 | 545 | 486 | 729 | 642 | 540 | 445
630 | 578 | 514 | 526 | 467 | 758 | 678 | 626 | 559 | 843 | 743 | 614 | 506
800 | 669 | 593 | 609 | 540 | 881 | 788 | 723 | 645 | 978 | 865 | 700 | 577
1000 | 767 | 679 | 698 | 618 | 1012 | 906 | 827 | 738 | 1125 | 996 | 792 | 652
Alumínio
16 | 48 | 43 | 44 | 41 | 60 | 53 | 54 | 48 | 66 | 59 | 62 | 52
25 | 63 | 57 | 58 | 53 | 79 | 70 | 71 | 62 | 83 | 73 | 80 | 66
35 | 77 | 70 | 71 | 65 | 97 | 86 | 86 | 77 | 103 | 90 | 96 | 80
50 | 93 | 84 | 86 | 78 | 118 | 104 | 104 | 92 | 125 | 110 | 113 | 94
70 | 118 | 107 | 108 | 98 | 150 | 133 | 131 | 116 | 160 | 140 | 140 | 117
95 | 142 | 129 | 130 | 118 | 181 | 161 | 157 | 139 | 195 | 170 | 166 | 138
120 | 164 | 149 | 150 | 135 | 210 | 186 | 181 | 160 | 226 | 197 | 189 | 157
150 | 189 | 170 | 172 | 155 | 241 | 214 | 206 | 183 | 261 | 227 | 213 | 178
185 | 215 | 194 | 195 | 176 | 275 | 245 | 234 | 208 | 298 | 259 | 240 | 200
240 | 252 | 227 | 229 | 207 | 324 | 288 | 274 | 243 | 352 | 305 | 277 | 230
300 | 289 | 261 | 263 | 237 | 372 | 331 | 313 | 278 | 406 | 351 | 313 | 260
400 | 345 | 311 | 314 | 283 | 446 | 397 | 372 | 331 | 488 | 422 | 366 | 305
500 | 396 | 356 | 360 | 324 | 512 | 456 | 425 | 378 | 563 | 486 | 414 | 345
630 | 456 | 410 | 416 | 373 | 592 | 527 | 488 | 435 | 653 | 562 | 471 | 391
800 | 529 | 475 | 482 | 432 | 687 | 612 | 563 | 502 | 761 | 654 | 537 | 446
1000 | 607 | 544 | 552 | 495 | 790 | 704 | 643 | 574 | 878 | 753 | 607 | 505

## Tabela 38 (hidden)
Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G
Condutores: cobre e alumínio
Isolação: PVC
Temperatura no condutor: 70°C
Temperaturas de referência do ambiente: 30°C
Seções nominais mm2 | Cabos multipolares |  | Cabos unipolares 1)
| Dois condutores carregados | Três condutores carregados | Dois condutores carregados, justapostos | Três condutores carregados, em trifólio | Três condutores carregados, no mesmo plano
[5 empty] | Justapostos | Espaçados
[6 empty] | Horizontal | Vertical
| Método E | Método E | Método F | Método F | Método F | Método G | Método G
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8
Cobre
0.5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10
0.75 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 16 | 13
1 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 19 | 16
1.5 | 22 | 18.5 | 22 | 17 | 18 | 24 | 21
2.5 | 30 | 25 | 31 | 24 | 25 | 34 | 29
4 | 40 | 34 | 41 | 33 | 34 | 45 | 39
6 | 51 | 43 | 53 | 43 | 45 | 59 | 51
10 | 70 | 60 | 73 | 60 | 63 | 81 | 71
16 | 94 | 80 | 99 | 82 | 85 | 110 | 97
25 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130
35 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162
50 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197
70 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254
95 | 282 | 238 | 304 | 264 | 275 | 341 | 311
120 | 328 | 276 | 352 | 308 | 321 | 396 | 362
150 | 379 | 319 | 406 | 356 | 372 | 456 | 419
185 | 434 | 364 | 463 | 409 | 427 | 521 | 480
240 | 514 | 430 | 546 | 485 | 507 | 615 | 569
300 | 593 | 497 | 629 | 561 | 587 | 709 | 659
400 | 715 | 597 | 754 | 656 | 689 | 852 | 795
500 | 826 | 689 | 868 | 749 | 789 | 982 | 920
630 | 958 | 798 | 1005 | 855 | 905 | 1138 | 1070
800 | 1118 | 930 | 1169 | 971 | 1119 | 1325 | 1251
1000 | 1292 | 1073 | 1346 | 1079 | 1296 | 1528 | 1448
Alumínio
16 | 73 | 61 | 73 | 62 | 65 | 84 | 73
25 | 89 | 78 | 98 | 84 | 87 | 112 | 99
35 | 111 | 96 | 122 | 105 | 109 | 139 | 124
50 | 135 | 117 | 149 | 128 | 133 | 169 | 152
70 | 173 | 150 | 192 | 166 | 173 | 217 | 196
95 | 210 | 183 | 235 | 203 | 212 | 265 | 241
120 | 244 | 212 | 273 | 237 | 247 | 308 | 282
150 | 282 | 245 | 316 | 274 | 287 | 356 | 327
185 | 322 | 280 | 363 | 315 | 330 | 407 | 376
240 | 380 | 330 | 430 | 375 | 392 | 482 | 447
300 | 439 | 381 | 497 | 434 | 455 | 557 | 519
400 | 528 | 458 | 600 | 526 | 552 | 671 | 629
500 | 608 | 528 | 694 | 610 | 640 | 775 | 730
630 | 705 | 613 | 808 | 711 | 640 | 775 | 730
800 | 822 | 714 | 944 | 832 | 875 | 1050 | 1000
1000 | 948 | 823 | 1092 | 965 | 1015 | 1213 | 1161
1) Ou, ainda, condutores isolados, quando o método de instalação permitir.

## Demanda
QUADRO DE DEMANDA - CCM
Circuito | Origem | Destino | DADOS | [10 empty] | DEMANDA INDIVIDUAL |  | DEMANDA CCM |  | VALORES TOTAIS
|  |  | Tensão (V) | Carga Instalada (HP) | Potência Instalada (kW) | F.P. | Potência Instalada (kVAr) | Fator de Utilização | Imáx (A) | Potência Total Instalada |  | Número de motores de mesma potência | Fator de Simult. | Potência Ativa (kW) | Potência Reativa (kVAr) | Potência Ativa (kW) | Potência Reativa (kVAr) | Potência Ativa Instalada (kW) | Potência Reativa Instalada (kVAr) | Potência Ativa Demandada (kW) | Potência Reativa Demandada (kVAr) | Fator de Demanda (FD)
[10 empty] | kW | kVAr
50 - TUE M1 | CCM1 | Motor M1 | 380 | 5 | 4.162 | 0.77 | 3.4488 | 0.83 | 10.2655 | 65.0247 | 46.3043 | 4 | 0.8 | 3.4545 | 2.8625 | 43.1764 | 30.7461 | 381.8466 | 251.725 | 269.7693 | 176.6198 | 0.70649
51 - TUE M2 |  | Motor M2 | 380 | 5 | 4.162 | 0.77 | 3.4488 | 0.83 | 10.2655 |  |  |  | 0.8 | 3.4545 | 2.8625
52 - TUE M3 |  | Motor M3 | 380 | 5 | 4.162 | 0.77 | 3.4488 | 0.83 | 10.2655 |  |  |  | 0.8 | 3.4545 | 2.8625
53 - TUE M4 |  | Motor M4 | 380 | 5 | 4.162 | 0.77 | 3.4488 | 0.83 | 10.2655 |  |  |  | 0.8 | 3.4545 | 2.8625
54 - TUE M5 |  | Motor M5 | 380 | 15 | 12.0942 | 0.83 | 8.1273 | 0.83 | 27.6734 |  |  | 4 | 0.8 | 10.0381 | 6.7457
55 - TUE M6 |  | Motor M6 | 380 | 15 | 12.0942 | 0.83 | 8.1273 | 0.83 | 27.6734 |  |  |  | 0.8 | 10.0381 | 6.7457
56 - TUE M7 |  | Motor M7 | 380 | 15 | 12.0942 | 0.83 | 8.1273 | 0.83 | 27.6734 |  |  |  | 0.8 | 10.0381 | 6.7457
57 - TUE M8 |  | Motor M8 | 380 | 15 | 12.0942 | 0.83 | 8.1273 | 0.83 | 27.6734 |  |  |  | 0.8 | 10.0381 | 6.7457
58 - TUE M9 | CCM2 | Motor M9 | 380 | 10 | 8.0978 | 0.84 | 5.2307 | 0.83 | 18.3086 | 79.9445 | 55.3506 | 4 | 0.8 | 6.7212 | 4.3415 | 53.844 | 37.3037
59 - TUE M10 |  | Motor M10 | 380 | 10 | 8.0978 | 0.84 | 5.2307 | 0.83 | 18.3086 |  |  |  | 0.8 | 6.7212 | 4.3415
60 - TUE M11 |  | Motor M11 | 380 | 10 | 8.0978 | 0.84 | 5.2307 | 0.83 | 18.3086 |  |  |  | 0.8 | 6.7212 | 4.3415
61 - TUE M12 |  | Motor M12 | 380 | 10 | 8.0978 | 0.84 | 5.2307 | 0.83 | 18.3086 |  |  |  | 0.8 | 6.7212 | 4.3415
62 - TUE M13 |  | Motor M13 | 380 | 30 | 23.7766 | 0.81 | 17.214 | 0.85 | 55.7481 |  |  | 2 | 0.8 | 20.2101 | 14.6319
63 - TUE M14 |  | Motor M14 | 380 | 30 | 23.7766 | 0.81 | 17.214 | 0.85 | 55.7481 |  |  |  | 0.8 | 20.2101 | 14.6319
64 - TUE M15 | CCM3 | Motor M15 | 380 | 7.5 | 6.1401 | 0.78 | 4.9261 | 0.83 | 14.9502 | 119.739 | 83.6847 | 4 | 0.8 | 5.0963 | 4.0887 | 81.0296 | 56.5903
65 - TUE M16 |  | Motor M16 | 380 | 7.5 | 6.1401 | 0.78 | 4.9261 | 0.83 | 14.9502 |  |  |  | 0.8 | 5.0963 | 4.0887
66 - TUE M17 |  | Motor M17 | 380 | 7.5 | 6.1401 | 0.78 | 4.9261 | 0.83 | 14.9502 |  |  |  | 0.8 | 5.0963 | 4.0887
67 - TUE M18 |  | Motor M18 | 380 | 7.5 | 6.1401 | 0.78 | 4.9261 | 0.83 | 14.9502 |  |  |  | 0.8 | 5.0963 | 4.0887
68 - TUE M19 |  | Motor M19 | 380 | 20 | 16.0215 | 0.81 | 11.5994 | 0.85 | 37.5651 |  |  | 2 | 0.8 | 13.6183 | 9.8595
69 - TUE M20 |  | Motor M20 | 380 | 20 | 16.0215 | 0.81 | 11.5994 | 0.85 | 37.5651 |  |  |  | 0.8 | 13.6183 | 9.8595
70 - TUE M21 |  | Motor M21 | 380 | 40 | 31.5678 | 0.84 | 20.3908 | 0.85 | 71.3725 |  |  | 2 | 0.8 | 26.8326 | 17.3322
71 - TUE M22 |  | Motor M22 | 380 | 40 | 31.5678 | 0.84 | 20.3908 | 0.85 | 71.3725 |  |  |  | 0.8 | 26.8326 | 17.3322
72 - TUE M23 | CCM4 | Motor M23 | 380 | 75 | 58.5692 | 0.87 | 33.1927 | 0.87 | 127.8544 | 117.1384 | 66.3854 | 2 | 0.9 | 50.9552 | 28.8776 | 91.7193 | 51.9797
73 - TUE M24 |  | Motor M24 | 380 | 75 | 58.5692 | 0.87 | 33.1927 | 0.87 | 127.8544 |  |  |  | 0.9 | 50.9552 | 28.8776
Corrente de demanda do alimentador CCM1 [A] |  |  |  | 80.5326 | FD do CCM: | 0.664
Corrente de demanda do alimentador CCM2 [A] |  |  |  | 99.5226 | FD do CCM: | 0.67352
Corrente de demanda do alimentador CCM3 [A] |  |  |  | 150.1635 | FD do CCM: | 0.67672
Corrente de demanda do alimentador CCM4 [A] |  |  |  | 160.176 | FD do CCM: | 0.783
Note on M4: OBS.: Mesclar as células de acordo com a potência dos motores
Note on N4: OBS.: Mesclar as células de acordo com a potência dos motores

## Notas Grupo 1
NOTAS E CRITÉRIOS ADOTADOS – Grupo 1 (as abas do modelo não foram alteradas na estrutura)
Aba | Nota
Previsão de Cargas | Notas: QD1–QD4 = valores da Tarefa 1 (planilha final v2): P e Q = totais do Quadro de Cargas; IN = corrente de projeto do alimentador (maior fase + reserva).
Previsão de Cargas | CCM1–CCM4: potência instalada (ΣP, ΣQ, S = √(ΣP²+ΣQ²)). O alimentador do CCM é dimensionado pela demanda (aba Demanda, Aula 04 – Demandas).
Previsão de Cargas | Motores: dados WEG W22 IR3 Premium IV polos (Slides – CCM, slide 4). Numeração dos circuitos continua a da Tarefa 1 (01–49): 50 a 73.
Demanda | Notas: Fator de utilização e de simultaneidade conforme Aula 04 – Demandas (Mamede). Classes por potência nominal: 5–15 HP → "3 a 15 cv" (Fu 0,83); 20–40 HP → "20 a 40 cv" (Fu 0,85); 75 HP → "acima de 40 cv" (Fu 0,87).
Demanda | Imáx = FS × IN (corrente máxima admissível em regime com fator de serviço). Demanda do CCM = Σ (P_indiv × Fu × Fsimult) por grupo de motores iguais (cada linha = 1 motor). FD = P demandada / P instalada.
Capac.Cond.Corre. | Critérios: FT = 1,00 (30 °C); motores (exceto 75 HP): método E, cabo multipolar PVC 0,6/1 kV (Sintenax), Tabela 38 col. 3; motor 75 HP e alimentadores no leito: método F, cabos unipolares EPR 0,6/1 kV (Afumex), Tabela 39 col. 6 (Slides – CCM, slide 5).
Capac.Cond.Corre. | FA (Tabela 42, slide 6): motores em eletrocalha perfurada, camada única (ref. 4) — nº de cabos na saída de cada CCM (Y-Δ = 2 cabos por motor): CCM1 12 → 0,72; CCM2 8 → 0,72; CCM3 12 → 0,72; CCM4 2 → 0,88. Alimentadores no leito (ref. 5): 6 circuitos na saída do QGBT (QD1, QD2, CCM1–4) → 0,79.
Capac.Cond.Corre. | QD3 e QD4 não usam o leito: mantêm o projeto da Tarefa 1 (eletroduto embutido, método B1, Tabela 36). Alimentadores dos CCMs: corrente de demanda (Aula 04 – Demandas). QD1/QD2: corrente de projeto da Tarefa 1.
Queda de Tensão | SF = seção final adotada = maior entre: capacidade de condução (S2), queda de tensão (S3), mínimo 2,5 mm² para circuitos de força (NBR 5410), Iz' ≥ ajuste do relé (motores) e Iz' ≥ disjuntor (alimentadores). ΔV máx. = 2,5% (Slides – CCM).
Queda de Tensão | L medido na planta (DesenhoFinal0710GpCDH) pelo trajeto ortogonal CCM → motor + subida 3,7 m (CCM h=1,60 m → eletrocalha h=5,30 m) + descida 4,8 m (eletrocalha → caixa de ligação do motor h≈0,50 m). Alimentadores dos CCMs: trajeto pelo leito existente (h=5,60 m) + 2 × 4,0 m. QD1–QD4: L da Tarefa 1.
Queda de Tensão | Alturas adotadas (pé-direito da fábrica 6,0 m; luminárias/perfilados a 5,0 m): eletrocalha dos motores 5,30 m e leito dos alimentadores 5,60 m — hipótese de projeto, ajustar se o grupo definir outra.
Proteção | Notas: Partida conforme o modelo do unifilar do professor: até 10 HP direta; 10 HP < P < 75 HP estrela-triângulo; 75 HP soft-starter (coerente com as células mescladas I28:L28 da planilha). TP = 5 s (Aulas 02 e 03).
Proteção | Direta: IAJ = FS×IN; IF,min = 1,2×IAJ; TF lido na curva Siemens em IP. Y-Δ: IAJ = FS×IN/√3; K1/K2 Ie ≥ 1,15×IN/√3; K3 Ie ≥ 0,33×IN×1,15; IF,min = 1,2×IAJ×√3; TF lido em IP/3 (Aula 03). IF,max = fusível máximo do relé na combinação com o contator (catálogo Siemens, coordenação tipo 2).
Proteção | TF lidos digitalizando as curvas Siemens (SIEMENS_Fusiveis_Diazed_NH): 20 A@68 A ≈ 9 s (16 A daria ≈ 2 s); 25 A@87 A ≈ 6,6 s (20 A ≈ 2,9 s); 35 A@120 A ≈ 8,5 s (25 A ≈ 1,7 s); 35 A@61 A ≈ 860 s; 50 A@90 A ≈ 880 s; NH 80 A@119 A ≈ 2900 s; NH 100 A@133 A > 3000 s (fora do gráfico).
Proteção | Fusível geral: IFG,min = maior fusível do CCM + Σ IN dos demais motores (Aula 02). Chave geral = mesmo valor do fusível geral, com abertura sob carga. Disjuntor geral (no QGBT): IB (demanda) ≤ IDG ≤ Iz' do alimentador.
Proteção | ATENÇÃO 75 HP: modelo da soft-starter, fusível ultrarrápido e contator dependem do manual do fabricante (atividade de pesquisa da Aula 03), que não está no Drive e não pôde ser baixado aqui. Valores marcados "A CONFIRMAR".
Proteção | Seletividade: o fusível geral de cada CCM (160/200/300/630 A) ficou maior que o disjuntor do QGBT (100/100/160/200 A), porque o critério da Aula 02 (maior fusível + Σ IN) é independente da demanda. O disjuntor protege o alimentador (IB ≤ IDG ≤ Iz′), mas não há seletividade fusível geral × disjuntor. Discutir com o professor se ele espera IDG ≥ IFG (o que exigiria alimentadores bem maiores).
Capac.Cond.Corre. | Y-Δ: entre o CCM e o motor seguem 2 cabos tripolares (6 condutores), cada um levando a corrente de fase IN/√3. A planilha dimensiona cada cabo pela corrente de linha IN (dado do modelo), o que é conservador.
Quadro de Cargas | QD1/QD2: com 6 circuitos no leito (FA 0,79), os cabos da Tarefa 1 (PVC multipolar, 50 e 95 mm²) não atenderiam mais Iz′ ≥ disjuntor. Pelo critério do slide (EPR, método F, Tabela 39) passam a 35 mm² (QD1) e 70 mm² (QD2). Isso muda o unifilar/planta da Tarefa 1 na Atividade 3.
Quadro de Cargas | Notas: corrente dos alimentadores = corrente de projeto (CCM: demanda; QD: Tarefa 1); kW/kVAr = potência instalada. Nº de condutores por fase = 2 na partida Y-Δ (6 condutores entre CCM e motor, 2 cabos tripolares).