Projeto Elétrico Industrial: por que cada escolha

Guia de estudo do Grupo 1 · Projetos Elétricos II · IFSC 2026.2 · Tarefa 1 (QDs)

Este guia explica as decisões do projeto (desenho DWG + planilha de cálculo). Todos os números vêm da planilha corrigida v2 e do desenho final conferido. As regras citadas são as dos slides do professor e do PDF da Tarefa 1.

# 1. Visão geral

- Tensões: 380/220 V. Circuitos monofásicos em 220 V (fase-neutro); TUGs trifásicas e QDs alimentados em 380 V.

- 4 quadros de distribuição (QDs), cada um perto das cargas que alimenta (item z da Tarefa), mais os quadros de comando QC1/QC2, que acionam a iluminação da fábrica pelas letras 01a/01b e 02a/02b/05a.

- Planta: cada tipo de objeto fica no layer pedido no PDF (QUADROS, LUMINOTÉCNICO, TOMADAS, INFR-ELETROCALHA, INFR-PERFILADO, INFR-ELETRODUTO_RÍGIDO, FIAÇÃO_COMERCIAL, FIAÇÃO_FÁBRICA).

| Quadro | Atende | Circuitos | Potência ativa (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| QD1 | Produção: Tornear e Chanfrar, Polimento | 13 | 55.961 |
| QD2 | Produção: Colagem e Montagem, Sistemas de Serra, Inspeção Final, BWC 1 e 2 | 17 | 77.625 |
| QD3 | Comercial (lado oeste): Sala de Estar, Reuniões, Recepção, Copa, Ante Sala, Circulações 2 e 3, BWC 3 e 4 | 11 | 19.546 |
| QD4 | Comercial (lado leste): Circulação 1, Vídeo Conferência, Presidência, Diretoria Técnica, Depósito, Subestação | 8 | 22.596 |

Tabela 1: quadros de distribuição.

# 2. Iluminação

## 2.1 Área de produção: método dos lúmens (item a)

Cada atividade tem um nível de iluminamento (E) próprio. O nº de luminárias sai de N = E × A / (φ × Fu × Fd), onde A é a área, φ o fluxo da luminária, Fu o fator de utilização (que depende do índice do local K) e Fd o fator de depreciação. N é arredondado para cima e distribuído em fileiras × colunas para ficar uniforme.

| Ambiente | E (lx) | Luminária | K | Fu | N calculado | Arranjo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tornear e Chanfrar | 500 | LHB60-S12000850FW (12.620 lm) | 1,45 | 0,76 | 11 | 3 × 4 | 12 |
| Polimento | 750 | LHB60-S12000850FW (12.620 lm) | 1,36 | 0,74 | 16 | 3 × 6 | 18 |
| Colagem e montagem | 300 | LHB60-S12000850FW (12.620 lm) | 1,46 | 0,76 | 7 | 2 × 4 | 8 |
| Sistemas de Serra | 300 | LHB60-S12000850FW (12.620 lm) | 1,37 | 0,74 | 7 | 2 × 4 | 8 |
| Inspeção Final | 1000 | LHB60-S12000850FW (12.620 lm) | 1,17 | 0,69 | 16 | 3 × 7 | 21 |

Tabela 2: luminotécnico da produção. O arranjo sempre dá N ou um pouco mais, para a grade ficar regular.

## 2.2 Área comercial

- Carga de iluminação (itens c e d): critério de área, 100 VA para os primeiros 6 m² + 60 VA a cada 4 m² inteiros a mais. É essa potência que entra nos circuitos 03, 04 e 43, e cada luminária na planta mostra a sua parte (ex.: Diretoria, 520 VA ÷ 8 = 65 VA).

- Quantidade de luminárias: também pelo método dos lúmens (500 lx em escritórios, 300 lx na recepção, 200 lx em copa/estar/BWC, 100 lx em circulações, depósito e subestação). Exemplo: a Diretoria Técnica precisa de N = 7; com as 6 luminárias antigas dava só ≈ 453 lx (< 500 lx), por isso passou para 2 × 4 = 8, com ≈ 604 lx.

# 3. Tomadas (itens e e f)

O slide manda usar o critério de acordo com o tipo de ambiente:

- Produção: 1 TUG 2P+T de 600 VA a cada 7,5 m de perímetro + 1 TUG 3P+T de 6000 VA a cada 15 m de perímetro.

- Escritório/comércio (Reuniões, Recepção, Vídeo Conferência, Presidência, Diretoria): até 37 m², o maior entre 1 a cada 3 m de perímetro e 1 a cada 4 m², com 200 VA cada. Acima de 37 m², 8 tomadas + 3 a cada 37 m² ou fração. Ex.: Sala de Reuniões, 42,35 m² → 8 + 3 = 11.

- Convivência (regra residencial, NBR 5410): salas, ante sala, circulações, depósito e subestação com 1 a cada 5 m de perímetro, 100 VA. Copa com 1 a cada 3,5 m, sendo 600 VA nas 3 primeiras e 100 VA nas demais (Copa: 5 tomadas = 2000 VA). Banheiros com 1 tomada de 600 VA junto ao lavatório.

- TUEs: um ponto exclusivo para cada aparelho fixo: ar-condicionado (potência pela capacidade em BTU/h), secadores de mãos (1500 W), carregador de baterias do Depósito (6000 W) e bancadas da produção.

- Subestação: o slide pede pelo menos uma tomada ≥ 6000 VA em subestações, no item das tomadas trifásicas 3P+T. Por isso o circuito 29 é uma TUG trifásica de 6000 VA (e não monofásica).

# 4. Divisão dos circuitos (itens g a i)

- Iluminação separada das tomadas. Se um disjuntor de tomada desarmar, o ambiente não fica no escuro.

- Toda TUE tem circuito exclusivo (ar-condicionado, secador, bancada, carregador). É uma carga alta e fixa, que não pode dividir o circuito com tomadas de uso geral.

- TUGs agrupadas por área, com correntes baixas (a maior TUG monofásica é o circuito 41, com 15 A). As TUGs trifásicas da produção vão 2 por circuito (2 × 6000 VA = 12 000 VA → 18,2 A em 380 V).

- Corrente de projeto: IN = S / V nos monofásicos e IN = S / (√3 × 380) nos trifásicos.

# 5. Por que cada seção de condutor (itens j a u)

A seção final é a maior entre quatro critérios. A coluna "Critério" da Tabela 3 mostra qual deles decidiu.

- Seção mínima: 1,5 mm² para iluminação e 2,5 mm² para tomadas. Na maioria dos circuitos é ela que vale.

- Capacidade de condução (Iz): IN′ = IN / (FT × FA). FT = 1 sempre (PVC, 30 °C, item k). O FA vem da planta: é o maior nº de circuitos que dividem o mesmo eletroduto no caminho do circuito (item l). Ex.: circuito 04 com IN = 10,91 A, 3 circuitos juntos → FA = 0,7 → IN′ = 15,58 A → 2,5 mm². Na eletrocalha da fábrica o FA fica 1, porque a regra do professor é por eletroduto.

- Queda de tensão: máximo 2,5% nos circuitos terminais e 2% nos alimentadores (item p). L é medido pelo caminho da infraestrutura, somando subidas e descidas (item q). Ex.: circuito 01, com L = 56,1 m → calcula 3,94 mm² → 4 mm². Por isso vários circuitos longos da fábrica têm 4 mm².

- Sobrecarga: o disjuntor tem que ficar entre IN e Iz′ (IN ≤ DTM ≤ Iz′). Ex.: circuito 29, IN = 9,12 A, Iz′ = 21 × 0,7 = 14,7 A. Com DTM de 16 A não passa, por isso o DTM é de 10 A.

| Circuito | QD | Tipo | IN (A) | DTM / IDR (A) | Circ. agrup. (FA) | Mét. | L (m) | Seção (mm²) | Critério |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 – Iluminação | QD1 | 1F | 10,8 | 16 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 56,1 | 4 | queda de tensão |
| 12 – TUGs | QD1 | 1F | 10,9 | 16 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 27,8 | 2,5 | mínimo |
| 13 – TUGs | QD1 | 1F | 8,2 | 10 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 15,4 | 2,5 | mínimo |
| 14 – TUGs | QD1 | 1F | 10,9 | 16 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 44,5 | 4 | queda de tensão |
| 15 – TUGs | QD1 | 1F | 8,2 | 10 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 54,0 | 4 | queda de tensão |
| 22 – TUG trif. | QD1 | 3F | 18,2 | 20 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 25,7 | 2,5 | mínimo |
| 23 – TUG trif. | QD1 | 3F | 18,2 | 20 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 42,2 | 2,5 | mínimo |
| 38 – TUG trif. | QD1 | 3F | 18,2 | 20 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 15,0 | 2,5 | mínimo |
| 39 – TUG trif. | QD1 | 3F | 18,2 | 20 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 52,5 | 4 | queda de tensão |
| 44 – TUE Bancada 1 | QD1 | 1F | 13,6 | 16 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 27,7 | 2,5 | mínimo |
| 45 – TUE Bancada 2 | QD1 | 1F | 10,0 | 16 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 30,1 | 2,5 | mínimo |
| 46 – TUE Bancada 3 | QD1 | 1F | 9,1 | 10 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 34,0 | 2,5 | mínimo |
| 47 – TUE Bancada 4 | QD1 | 1F | 15,5 | 16 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 35,0 | 4 | queda de tensão |
| 02 – Iluminação | QD2 | 1F | 8,9 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B2 | 45,1 | 4 | queda de tensão |
| 05 – Iluminação | QD2 | 1F | 7,6 | 10 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 42,9 | 2,5 | queda de tensão |
| 07 – TUGs | QD2 | 1F | 5,5 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 17,7 | 2,5 | mínimo |
| 16 – TUGs | QD2 | 1F | 10,9 | 16 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 25,8 | 2,5 | mínimo |
| 17 – TUGs | QD2 | 1F | 8,2 | 10 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 18,5 | 2,5 | mínimo |
| 18 – TUGs | QD2 | 1F | 10,9 | 16 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 42,7 | 4 | queda de tensão |
| 19 – TUGs | QD2 | 1F | 8,2 | 10 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 39,5 | 2,5 | mínimo |
| 20 – TUGs | QD2 | 1F | 8,2 | 10 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 30,4 | 2,5 | mínimo |
| 21 – TUGs | QD2 | 1F | 8,2 | 10 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 34,4 | 2,5 | mínimo |
| 24 – TUG trif. | QD2 | 3F | 18,2 | 20 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 23,9 | 2,5 | mínimo |
| 25 – TUG trif. | QD2 | 3F | 18,2 | 20 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 16,6 | 2,5 | mínimo |
| 26 – TUG trif. | QD2 | 3F | 18,2 | 20 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 44,3 | 4 | queda de tensão |
| 27 – TUG trif. | QD2 | 3F | 27,3 | 32 / 40 | 1 (1,0) | B2 | 28,4 | 6 | capacidade |
| 30 – TUE | QD2 | 1F | 13,9 | 16 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 15,0 | 2,5 | mínimo |
| 40 – TUG trif. | QD2 | 3F | 18,2 | 20 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 41,1 | 2,5 | mínimo |
| 48 – TUE Bancada 5 | QD2 | 1F | 12,7 | 16 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 31,0 | 4 | queda de tensão |
| 49 – TUE Bancada 6 | QD2 | 2F | 17,9 | 20 / 25 | 1 (1,0) | B2 | 36,0 | 2,5 | mínimo |
| 03 – Iluminação | QD3 | 1F | 8,9 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 20,1 | 1,5 | mínimo |
| 06 – TUGs | QD3 | 1F | 9,1 | 10 / 25 | 2 (0,8) | B1 | 13,1 | 2,5 | mínimo |
| 08 – TUGs | QD3 | 1F | 5,5 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 28,0 | 2,5 | mínimo |
| 10 – TUGs | QD3 | 1F | 13,2 | 16 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 33,2 | 4 | queda de tensão |
| 11 – TUGs | QD3 | 1F | 6,4 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 27,0 | 2,5 | mínimo |
| 31 – TUE | QD3 | 1F | 13,9 | 16 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 31,3 | 4 | queda de tensão |
| 32 – TUE | QD3 | 1F | 9,4 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 18,6 | 2,5 | mínimo |
| 33 – TUE | QD3 | 1F | 12,4 | 16 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 22,5 | 2,5 | mínimo |
| 34 – TUE | QD3 | 1F | 6,9 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 15,8 | 2,5 | mínimo |
| 42 – TUGs | QD3 | 1F | 7,7 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 28,8 | 2,5 | mínimo |
| 43 – Iluminação | QD3 | 1F | 6,6 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 29,2 | 1,5 | mínimo |
| 04 – Iluminação | QD4 | 1F | 10,9 | 16 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 19,4 | 2,5 | capacidade |
| 09 – TUGs | QD4 | 1F | 11,8 | 16 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 27,2 | 2,5 | mínimo |
| 28 – TUE | QD4 | 1F | 27,3 | 32 / 40 | 3 (0,7) | B1 | 8,8 | 10 | capacidade |
| 29 – TUG trif. | QD4 | 3F | 9,1 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 15,8 | 2,5 | mínimo |
| 35 – TUE | QD4 | 1F | 9,4 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 15,5 | 2,5 | mínimo |
| 36 – TUE | QD4 | 1F | 6,9 | 10 / 25 | 2 (0,8) | B1 | 16,8 | 2,5 | mínimo |
| 37 – TUE | QD4 | 1F | 6,9 | 10 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 7,0 | 2,5 | mínimo |
| 41 – TUGs | QD4 | 1F | 15,0 | 16 / 25 | 3 (0,7) | B1 | 24,8 | 2,5 | mínimo |

Tabela 3: todos os circuitos. "Critério" = o que definiu a seção final (mínimo, capacidade de condução ou queda de tensão).

# 6. Proteção

- Disjuntor (DTM): um valor comercial ≥ IN que ainda respeite Iz′ (IN ≤ DTM ≤ Iz′), para proteger o cabo. Número de polos igual ao número de fases do circuito.

- IDR em todos os circuitos, com corrente nominal ≥ DTM (25 A na maioria, 40 A onde o DTM é de 32 A). 2 polos nos circuitos monofásicos e bifásicos, 4 polos nos trifásicos.

- DPS classe II (fase-PE, Uc = 275 V, In = 20 kA, Up ≤ 2,5 kV) em cada QD.

# 7. Quadro de cargas e balanço de fases (itens v e w)

Os circuitos monofásicos foram distribuídos entre R, S e T para deixar as correntes por fase o mais parecidas possível. Os trifásicos entram igual nas três fases.

| Quadro | Fase R (A) | Fase S (A) | Fase T (A) | Desequilíbrio máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QD1 | 106,56 | 105,59 | 103,84 | 1,4 % |
| QD2 | 145,44 | 144,85 | 149,43 | 1,9 % |
| QD3 | 33,35 | 33,46 | 33,12 | 0,6 % |
| QD4 | 36,39 | 40,42 | 38,76 | 5,5 % |

Tabela 4: correntes por fase. No QD4, o circuito 28 (carregador de baterias, 27,3 A monofásico) é grande demais para equilibrar melhor. Testando todas as combinações, 5,5% é o menor possível.

# 8. Alimentadores (QGBT → QDs)

- Corrente: a fase mais carregada do QD + a reserva da Tabela 59 (nº de circuitos reserva × corrente média de um circuito monofásico, dividida entre as fases).

- Seção: a maior entre queda de tensão ≤ 2%, Iz ≥ disjuntor geral e o mínimo de 10 mm² do slide. PE pela NBR 5410: igual à fase até 16 mm², 16 mm² até 35 mm² e metade da fase acima disso.

- QD1 com 50 mm²: os alimentadores do QD1 e do QD2 saem juntos do QGBT pelo mesmo leito, então entra um fator de agrupamento (≈ 0,88 para 2 cabos multipolares; conferir o valor na tabela da NBR 5410). Com 35 mm², 126 × 0,88 ≈ 111 A, abaixo dos 125 A do disjuntor. Com 50 mm², ≈ 135 A, que atende.

| Alimentador | IN c/ reserva (A) | L (m) | Seção fase (mm²) | PE (mm²) | ΔV (%) | Disjuntor (A) | Iz (A) | Instalação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QD1 | 121,0 | 61,3 | 50 | 25 | 1,20 | 125 | 153 | Cabo multipolar 0,6/1 kV em leito |
| QD2 | 161,9 | 36,3 | 95 | 50 | 0,50 | 200 | 238 | Cabo multipolar 0,6/1 kV em leito |
| QD3 | 42,5 | 25,1 | 10 | 10 | 0,87 | 50 | 60 | Eletroduto embutido Ø1" |
| QD4 | 53,0 | 15,9 | 16 | 16 | 0,43 | 63 | 80 | Eletroduto embutido Ø1.1/4" |

Tabela 5: alimentadores.

# 9. Como ler a fiação no desenho (item cc)

- Infraestrutura (item bb): na fábrica, eletrocalha saindo dos QDs paralela às paredes, perfilados até as luminárias e eletroduto rígido até as tomadas de sobrepor. No comercial, eletroduto embutido. Eletroduto sem cota é Ø3/4". Onde a ocupação passa do limite está cotado Ø1" ou Ø1.1/4" (ex.: saída do QD4 para os circuitos 04/28/29, com cabos de 10 mm²).

- Símbolos dos condutores: traço inteiro = fase; traço com bandeirinha = neutro; traço com barra = proteção (PE); meio traço = retorno.

- "n#seção": n é a quantidade de condutores e a seção é sempre a seção final da planilha. Ex.: "2#2.5 – 42" = fase e neutro do circuito 42 em 2,5 mm².

- 1 PE por eletroduto, com a seção do maior condutor que passa nele. A exceção são as descidas de interruptor, que não precisam de PE.

- Descidas de interruptor: simples = 2 condutores (fase + retorno); paralelo (three-way) = 3; intermediário = 4.

- No máximo 8 condutores por eletroduto, para não estourar a ocupação nem o fator de agrupamento.

- Por que o mesmo circuito aparece várias vezes: cada trecho entre duas caixas é anotado separadamente. Ex.: na Sala de Estar, o trecho que chega na luminária "03 a" leva 03 + 03a + 42 + 43 + PE, e o trecho seguinte leva só 42 + 43 + PE. O 03 termina na luminária e o 42 e o 43 só passam pela caixa.

- Os condutores saem do QD de preferência uma única vez (slide). Nas saídas do QD3 e do QD4 ficou um leque de eletrodutos organizado, e a caixa de passagem foi descartada porque deixava a área mais densa ilegível.

# 10. Diagramas unifilares

- Cada linha mostra, da esquerda para a direita: fase(s), condutores antes do disjuntor, DTM (com o nº de polos), IDR (DR), condutores depois do DR (fases, neutro e PE), seção e eletroduto de saída, nome do circuito e carga.

- Os 49 circuitos dos unifilares batem com a planilha: fase, DTM, IDR, seção e nº de fases. Os alimentadores estão anotados como "Leito 4#…mm² + 1#…mm²".

# 11. O que ainda está em aberto

- Os "??" nos diagramas do QGBT, do CCM e da subestação parecem ser das próximas tarefas.

- O fator de agrupamento de 0,88 no leito foi usado de memória. Conferir na tabela da NBR 5410.