## Luminotécnico
PROJETO LUMINOTÉCNICO
Item | Ambiente | Refletâncias |  |  | Dimensões | [5 empty] | Iluminância (E) [lux] | Índice local (RCR) | Índice local (k) | Lâmpada | [10 empty] | Luminária |  |  |  | Fator de Utilização (µ) | Fator de Depreciação (d) | Fluxo Luminoso Total do ambiente (lm) | Número de Luminárias (NL) [Unid.] | N° luminárias na largura (Ny) [Unid.] | N° luminárias no comprimento (Nx) [Unid.] | Dist. Lamp.-Lamp. (DLL(x)) | Dist. Lamp.-Lamp. (DLL(y)) | Dist. Lamp.-Pare. (DLP(x)) | Dist. Lamp.-Pare. (DLP(y)) | Potência Ativa total (P) [W] | Potência Aparente total (S) [VA]
|  | Teto (%) | Parede (%) | Piso (%) | Largura [m] | Comprimento [m] | Pé direito (Pd) [m] | Plano de trabalho (hpt) [m] | Distância entre luminária e teto (hs) [m] | h |  |  |  | Tipo de Lâmpada | Fabricante | Código do Modelo do Fabricante | Fluxo Luminoso [lm] | IRC [%] | Temperatura de cor [K] | Vida útil [h] | Potência Lâmpada [W] | Perdas Reator [W] | Fator de Potência | Link do catálogo | Fabricante | Modelo | N° Lâmpadas [Unid.] | Link do catálogo
AREA FABRIL
1 | Tornear e Chanfrar | 70% | 50% | 10% | 9 | 16.2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 500 | 3.4568 | 1.4464 | Luminária LED High Bay UFO | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 12620 | 80 | 5000 | 100000 | 78.7 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | 0.76 | 0.7 | 137030.0752 | 11 | 3 | 4 | 4.05 | 3 | 2.025 | 1.5 | 944.4 | 953.9394
2 | Polimento | 70% | 50% | 10% | 8.2 | 16.2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 750 | 3.6736 | 1.3611 | Luminária LED High Bay UFO | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 12620 | 80 | 5000 | 100000 | 78.7 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | 0.74 | 0.7 | 192335.9073 | 16 | 3 | 6 | 2.7 | 2.7333 | 1.35 | 1.3667 | 1416.6 | 1430.9091
3 | Colagem e montagem | 70% | 50% | 10% | 9 | 16.6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 300 | 3.427 | 1.459 | Luminária LED High Bay UFO | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 12620 | 80 | 5000 | 100000 | 78.7 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | 0.76 | 0.7 | 84248.1203 | 7 | 2 | 4 | 4.15 | 4.5 | 2.075 | 2.25 | 629.6 | 635.9596
4 | Sistemas de Serra | 70% | 50% | 10% | 8.15 | 16.7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 300 | 3.6516 | 1.3693 | Luminária LED High Bay UFO | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 12620 | 80 | 5000 | 100000 | 78.7 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | 0.74 | 0.7 | 78825.2896 | 7 | 2 | 4 | 4.175 | 4.075 | 2.0875 | 2.0375 | 629.6 | 635.9596
5 | Inspeção Final | 70% | 50% | 10% | 7.15 | 13.45 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1000 | 4.2842 | 1.1671 | Luminária LED High Bay UFO | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 12620 | 80 | 5000 | 100000 | 78.7 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | LUMICENTER | LHB60-S12000850FW | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lhb60-s | 0.69 | 0.7 | 199104.5549 | 16 | 3 | 7 | 1.9214 | 2.3833 | 0.96071 | 1.1917 | 1652.7 | 1669.3939
AREA COMERCIAL
6 | Sala de Estar | 70% | 50% | 10% | 5.9 | 9.2 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 200 | 2.5037 | 1.9971 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.82 | 0.85 | 15575.3228 | 4 | 2 | 3 | 3.0667 | 2.95 | 1.5333 | 1.475 | 240 | 242.4242
7 | Sala de reuniões | 70% | 50% | 10% | 5.5 | 7.7 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 500 | 2.8052 | 1.7824 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.79 | 0.85 | 31533.8794 | 8 | 3 | 3 | 2.5667 | 1.8333 | 1.2833 | 0.91667 | 360 | 363.6364
8 | Recepção | 70% | 50% | 10% | 4 | 4.8 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 300 | 4.125 | 1.2121 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.67 | 0.85 | 10114.1352 | 3 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 1.2 | 1 | 160 | 161.6162
9 | Copa | 70% | 50% | 10% | 3.5 | 4.8 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 200 | 4.4464 | 1.1245 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.65 | 0.85 | 6081.448 | 2 | 1 | 2 | 2.4 | 3.5 | 1.2 | 1.75 | 80 | 80.8081
10 | Ante Sala | 70% | 50% | 10% | 2 | 9 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 200 | 5.5 | 0.90909 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.58 | 0.85 | 7302.2312 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 120 | 121.2121
11 | BWC1 | 70% | 50% | 10% | 3.57 | 7.2 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 200 | 4 | 1.3259 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.68 | 0.85 | 8894.1176 | 2 | 1 | 2 | 3.6 | 3.57 | 1.8 | 1.785 | 80 | 80.8081
12 | BWC2 | 70% | 50% | 10% | 3.57 | 7.2 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 200 | 4 | 1.3259 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.68 | 0.85 | 8894.1176 | 2 | 1 | 2 | 3.6 | 3.57 | 1.8 | 1.785 | 80 | 80.8081
13 | BWC3 | 70% | 50% | 10% | 3.5 | 6 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 200 | 4 | 1.2281 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.68 | 0.85 | 7266.436 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.75 | 80 | 80.8081
14 | BWC4 | 70% | 50% | 10% | 3.5 | 6 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 200 | 4 | 1.2281 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.68 | 0.85 | 7266.436 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.75 | 80 | 80.8081
15 | Vídeo Conferencia | 70% | 50% | 10% | 4.7 | 5.6 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 500 | 4 | 1.4196 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.68 | 0.85 | 22768.1661 | 6 | 2 | 3 | 1.8667 | 2.35 | 0.93333 | 1.175 | 240 | 242.4242
16 | Presidência | 70% | 50% | 10% | 2.7 | 5.6 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 500 | 5 | 1.012 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.61 | 0.85 | 14580.5207 | 4 | 1 | 4 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 1.35 | 160 | 161.6162
17 | Diretoria Técnica | 70% | 50% | 10% | 4.5 | 7.7 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 500 | 3 | 1.5779 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.77 | 0.85 | 26470.5882 | 7 | 2 | 4 | 1.925 | 2.25 | 0.9625 | 1.125 | 320 | 323.2323
18 | Depósito | 70% | 50% | 10% | 3.5 | 7.7 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 100 | 4 | 1.3368 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.68 | 0.85 | 4662.6298 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 3.5 | 3.85 | 1.75 | 40 | 40.404
19 | Circulação 1 | 70% | 50% | 10% | 2 | 7.9 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 100 | 6 | 0.88664 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.55 | 0.85 | 3379.6791 | 1 | 1 | 2 | 3.95 | 2 | 1.975 | 1 | 80 | 80.8081
20 | Circulação 2 | 70% | 50% | 10% | 1.3 | 28.4 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 100 | 7 | 0.69061 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.5 | 0.85 | 8687.0588 | 2 | 1 | 5 | 5.68 | 1.3 | 2.84 | 0.65 | 200 | 202.0202
21 | Circulação 3 | 70% | 50% | 10% | 1 | 5.1 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 100 | 13 | 0.46448 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.28 | 0.85 | 2142.8571 | 1 | 1 | 2 | 2.55 | 1 | 1.275 | 0.5 | 80 | 80.8081
22 | Subestação | 70% | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 7.7 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 100 | 2.776 | 1.8012 | Luminária LED | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 4000 | 80 | 4000 | 50000 | 40 | 0 | 0.99 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | LUMICENTER | LHT44-S4000840 | 1 | https://lumicenter.com/produtos/lht44-s | 0.79 | 0.85 | 6421.4445 | 2 | 1 | 2 | 3.85 | 5.6 | 1.925 | 2.8 | 80 | 80.8081
Note on O3: ====== ID#AAABhxsiPC4 Autor (2025-04-14 23:48:00) Incandescente Fluorescente LED Vapor de sódio Etc.
Note on AD5: μ lido na tabela 'Fator de utilização' da ficha LHB60-S12000850FW (Lumicenter, rev. 21/09/2026), coluna teto 70% / parede 50% / chão 20% (o catálogo não traz chão 10%), com interpolação linear pelo RCR.
Note on AD11: μ lido na tabela 'Fator de utilização' da ficha LHT44-E4000840 (Lumicenter, rev. 25/01/2023), coluna teto 70% / parede 50% / chão 20% (o catálogo não traz chão 10%), com interpolação linear pelo RCR. Circulação 3 (RCR 13) extrapolado além da tabela (RCR máx. 10).

## Previsão de Cargas
PREVISÃO DE CARGAS
Dependência | Dimensões Área [m²] | Dimensões Perímerímetro [m] | Potência de Iluminação [VA] | TUG's Monofásico |  | TUG's Trifásico |  | TUE's
|  |  |  | Quantidade | Potência [VA] | Quantidade | Potência [VA] | Descrição | Potência [W]
ÁREA FABRIL
Tornear e Chanfrar | 145.8 | 50.4 | 953.9394 | 7 | 4200 | 4 | 24000 | Bancada 1 + Bancada 2 | 4160
Polimento | 132.84 | 48.8 | 1430.9091 | 7 | 4200 | 4 | 24000 | Bancada 3 + Bancada 4 | 4320
Colagem e montagem | 149.4 | 51.2 | 635.9596 | 7 | 4200 | 4 | 24000 | Bancada 5 | 2240
Sistemas de Serra | 136.105 | 49.7 | 635.9596 | 7 | 4200 | 4 | 24000 | Bancada 6 | 5440
Inspeção Final | 96.1675 | 41.2 | 1669.3939 | 6 | 3600 | 3 | 18000
ÁREA COMERCIAL
Sala de Estar | 54.28 | 30.2 | 820 | 7 | 700 | 0 | 0 | Ar Condicionado 18.000 BTU/h | 1900
Sala de reuniões | 42.35 | 26.4 | 640 | 11 | 2200 | 0 | 0 | Ar Condicionado 24.000 BTU/h | 2500
Recepção | 19.2 | 17.6 | 280 | 6 | 1200 | 0 | 0 | Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 1400
Copa | 16.8 | 16.6 | 220 | 5 | 2000 | 0 | 0
Ante Sala | 18 | 22 | 280 | 5 | 500 | 0 | 0
BWC1 | 25.704 | 21.54 | 340 | 1 | 600 | 0 | 0 | Secador de Mãos | 1500
BWC2 | 25.704 | 21.54 | 340 | 1 | 600 | 0 | 0 | Secador de Mãos | 1500
BWC3 | 21 | 19 | 280 | 1 | 600 | 0 | 0 | Secador de Mãos | 1500
BWC4 | 21 | 19 | 280 | 1 | 600 | 0 | 0 | Secador de Mãos | 1500
Vídeo Conferencia | 26.32 | 20.6 | 400 | 7 | 1400 | 0 | 0 | Ar Condicionado 18.000 BTU/h | 1900
Presidência | 15.12 | 16.6 | 220 | 6 | 1200 | 0 | 0 | Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 1400
Diretoria Técnica | 34.65 | 24.4 | 520 | 9 | 1800 | 0 | 0 | Ar Condicionado 12.000 BTU/h | 1400
Depósito | 26.95 | 22.4 | 400 | 5 | 500 | 0 | 0 | Carregador de Baterias (TUE) | 6000
Circulação 1 | 15.8 | 19.8 | 220 | 4 | 400 | 0 | 0
Circulação 2 | 36.92 | 59.4 | 520 | 12 | 1200 | 0 | 0
Circulação 3 | 5.1 | 12.2 | 100 | 2 | 200 | 0 | 0
Subestação | 43.12 | 26.6 | 640 | 6 | 600 | 1 | 6000
Note on A2: ====== ID#AAABhyIioxw Dependência (2025-04-14 23:48:00) Sala; Copa; Cozinha; Dormitório 1; Dormitório 2; Banheiro 1; Área de Serviço; Etc...
Note on B2: ====== ID#AAABhyIioxo Dimensões Área[m²] (2025-04-14 23:48:00) Inserir apenas o valor da área em metros quadrados
Note on C2: ====== ID#AAABhyIiow4 Dimensões Perímetro[m] (2025-04-14 23:48:00) Inserir apenas o valor do perímetro em metros
Note on D2: ====== ID#AAABhyIioxs Autor (2025-04-14 23:48:00) Potência de Iluminação [VA] Inserir apenas o valor da potência de iluminação total prevista para a dependência.
Note on E3: ====== ID#AAABhyIioww Autor (2025-04-14 23:48:00) Quantidade Inserir apenas a quantidade total de TUG prevista para a dependência.
Note on F3: ====== ID#AAABhxsiPDE Autor (2025-04-14 23:48:00) Potência [VA] Inserir a potência total prevista em VA para todos os pontos de TUG's da dependência.
Note on G3: ====== ID#AAABhyIiowg Autor (2025-04-14 23:48:00) Quantidade Inserir apenas a quantidade total de TUG prevista para a dependência.
Note on H3: ====== ID#AAABhxsiPCk Autor (2025-04-14 23:48:00) Potência [VA] Inserir a potência total prevista em VA para todos os pontos de TUG's da dependência.
Note on I3: ====== ID#AAABhyIioxE Autor (2025-04-14 23:48:00) Descrição Desecrever a TUE Ex.: Chuveiro; Condicionador de ar; Torneira elétrica; Máquina de lavar;
Note on J3: ====== ID#AAABhyIiows Autor (2025-04-14 23:48:00) Potência [W] Inserir a potência individual prevista em W para cada pontos de TUE.

## Divisão dos Circuitos
DIVISÃO DOS CIRCUITOS
Circuito N° - Tipo | VN - Tensão [V] | Origem | Destino | S1 - Seção Mínima [mm²] | Tipo de Fornecimento | F.P. | Potências |  |  | IN -Corrente de projeto [A] | Proteção Disjuntor Termomagnético - DTM |  | Proteção Interruptor Diferencial Residual - IDR
[7 empty] | P Ativa [W] | S Aparente [VA] | Q Reativa [VAr] |  | n° de polos | ID - Corrente nominal [A] | n° de polos | Corrente nominal [A]
QD1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1
01 - Iluminação | 220 | QD1 | Tornear e Chanfrar, Polimento | 1.5 | 1 | 0.99 | 2361 | 2384.8485 | 336.4243 | 10.8402 | 1 | 16 | 2 | 25
12 - TUGs | 220 | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1920 | 2400 | 1440 | 10.9091 | 1 | 16 | 2 | 25
13 - TUGs | 220 | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1440 | 1800 | 1080 | 8.1818 | 1 | 10 | 2 | 25
14 - TUGs | 220 | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1920 | 2400 | 1440 | 10.9091 | 1 | 16 | 2 | 25
15 - TUGs | 220 | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1440 | 1800 | 1080 | 8.1818 | 1 | 10 | 2 | 25
22 - TUGs Trifásicas | 380 | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 2.5 | 3 | 0.8 | 9600 | 12000 | 7200 | 18.2321 | 3 | 20 | 4 | 25
23 - TUGs Trifásicas | 380 | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 2.5 | 3 | 0.8 | 9600 | 12000 | 7200 | 18.2321 | 3 | 20 | 4 | 25
38 - TUGs Trifásicas | 380 | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 2.5 | 3 | 0.8 | 9600 | 12000 | 7200 | 18.2321 | 3 | 20 | 4 | 25
39 - TUGs Trifásicas | 380 | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 2.5 | 3 | 0.8 | 9600 | 12000 | 7200 | 18.2321 | 3 | 20 | 4 | 25
44 - TUE Bancada 1 | 220 | QD1 | Bancada 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | 2400 | 3000 | 1800 | 13.6364 | 1 | 16 | 2 | 25
45 - TUE Bancada 2 | 220 | QD1 | Bancada 2 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1760 | 2200 | 1320 | 10 | 1 | 16 | 2 | 25
46 - TUE Bancada 3 | 220 | QD1 | Bancada 3 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1600 | 2000 | 1200 | 9.0909 | 1 | 10 | 2 | 25
47 - TUE Bancada 4 | 220 | QD1 | Bancada 4 | 2.5 | 1 | 0.8 | 2720 | 3400 | 2040 | 15.4545 | 1 | 16 | 2 | 25
QD2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2
02 - Iluminação | 220 | QD2 | Colagem e Montagem, Sistemas de Serra, BWC 1 e 2 | 1.5 | 1 | 0.99 | 1932.4 | 1951.9192 | 275.3521 | 8.8724 | 1 | 10 | 2 | 25
05 - Iluminação | 220 | QD2 | Inspeção Final | 1.5 | 1 | 0.99 | 1652.7 | 1669.3939 | 235.497 | 7.5882 | 1 | 10 | 2 | 25
07 - TUGs | 220 | QD2 | Sanitários Operacionais (BWC 1 e 2) | 2.5 | 1 | 0.8 | 960 | 1200 | 720 | 5.4545 | 1 | 10 | 2 | 25
16 - TUGs | 220 | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1920 | 2400 | 1440 | 10.9091 | 1 | 16 | 2 | 25
17 - TUGs | 220 | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1440 | 1800 | 1080 | 8.1818 | 1 | 10 | 2 | 25
18 - TUGs | 220 | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1920 | 2400 | 1440 | 10.9091 | 1 | 16 | 2 | 25
19 - TUGs | 220 | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1440 | 1800 | 1080 | 8.1818 | 1 | 10 | 2 | 25
20 - TUGs | 220 | QD2 | Inspeção Final - Circuito 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1440 | 1800 | 1080 | 8.1818 | 1 | 10 | 2 | 25
21 - TUGs | 220 | QD2 | Inspeção Final - Circuito 2 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1440 | 1800 | 1080 | 8.1818 | 1 | 10 | 2 | 25
24 - TUGs Trifásicas | 380 | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 2.5 | 3 | 0.8 | 9600 | 12000 | 7200 | 18.2321 | 3 | 20 | 4 | 25
25 - TUGs Trifásicas | 380 | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 2.5 | 3 | 0.8 | 9600 | 12000 | 7200 | 18.2321 | 3 | 20 | 4 | 25
26 - TUGs Trifásicas | 380 | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 2.5 | 3 | 0.8 | 9600 | 12000 | 7200 | 18.2321 | 3 | 20 | 4 | 25
27 - TUGs Trifásicas | 380 | QD2 | Inspeção Final | 2.5 | 3 | 0.8 | 14400 | 18000 | 10800 | 27.3482 | 3 | 32 | 4 | 40
30 - TUE | 220 | QD2 | Secadores de Mãos - BWC 1 e 2 | 2.5 | 1 | 0.98 | 3000 | 3061.2245 | 609.176 | 13.9147 | 1 | 16 | 2 | 25
40 - TUGs Trifásicas | 380 | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 2.5 | 3 | 0.8 | 9600 | 12000 | 7200 | 18.2321 | 3 | 20 | 4 | 25
48 - TUE Bancada 5 | 220 | QD2 | Bancada 5 | 2.5 | 1 | 0.8 | 2240 | 2800 | 1680 | 12.7273 | 1 | 16 | 2 | 25
49 - TUE Bancada 6 | 380 | QD2 | Bancada 6 | 2.5 | 2 | 0.8 | 5440 | 6800 | 4080 | 17.8947 | 2 | 20 | 2 | 25
QD3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3
03 - Iluminação | 220 | QD3 | Sala de Estar, Reuniões, Recepção, Copa | 1.5 | 1 | 0.99 | 1940.4 | 1960 | 276.492 | 8.9091 | 1 | 10 | 2 | 25
06 - TUGs | 220 | QD3 | Copa | 2.5 | 1 | 0.8 | 1600 | 2000 | 1200 | 9.0909 | 1 | 10 | 2 | 25
08 - TUGs | 220 | QD3 | Sanitários Administrativos (BWC 3 e 4) | 2.5 | 1 | 0.8 | 960 | 1200 | 720 | 5.4545 | 1 | 10 | 2 | 25
10 - TUGs | 220 | QD3 | Sala de Estar, Sala de Reuniões | 2.5 | 1 | 0.8 | 2320 | 2900 | 1740 | 13.1818 | 1 | 16 | 2 | 25
11 - TUGs | 220 | QD3 | Circulação 2 e 3 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1120 | 1400 | 840 | 6.3636 | 1 | 10 | 2 | 25
31 - TUE | 220 | QD3 | Secadores de Mãos - BWC 3 e 4 | 2.5 | 1 | 0.98 | 3000 | 3061.2245 | 609.176 | 13.9147 | 1 | 16 | 2 | 25
32 - TUE | 220 | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Estar | 2.5 | 1 | 0.92 | 1900 | 2065.2174 | 809.3966 | 9.3874 | 1 | 10 | 2 | 25
33 - TUE | 220 | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Reuniões | 2.5 | 1 | 0.92 | 2500 | 2717.3913 | 1064.9955 | 12.3518 | 1 | 16 | 2 | 25
34 - TUE | 220 | QD3 | Ar Condicionado - Recepção | 2.5 | 1 | 0.92 | 1400 | 1521.7391 | 596.3975 | 6.917 | 1 | 10 | 2 | 25
42 - TUGs | 220 | QD3 | Recepção, Ante Sala | 2.5 | 1 | 0.8 | 1360 | 1700 | 1020 | 7.7273 | 1 | 10 | 2 | 25
43 - Iluminação | 220 | QD3 | Ante Sala, Circulação 2, Circulação 3, BWC 3 e 4 | 1.5 | 1 | 0.99 | 1445.4 | 1460 | 205.9583 | 6.6364 | 1 | 10 | 2 | 25
QD4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4
04 - Iluminação | 220 | QD4 | Circulação 1, Vídeo Conferência, Presidência, Diretoria Técnica, Depósito, Subestação | 1.5 | 1 | 0.99 | 2376 | 2400 | 338.5617 | 10.9091 | 1 | 16 | 2 | 25
09 - TUGs | 220 | QD4 | Vídeo Conferência, Presidência | 2.5 | 1 | 0.8 | 2080 | 2600 | 1560 | 11.8182 | 1 | 16 | 2 | 25
28 - TUE | 220 | QD4 | Depósito | 2.5 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 27.2727 | 1 | 32 | 2 | 40
29 - TUGs Trifásicas | 380 | QD4 | Subestação | 2.5 | 3 | 0.8 | 4800 | 6000 | 3600 | 9.1161 | 3 | 10 | 4 | 25
35 - TUE | 220 | QD4 | Ar Condicionado - Vídeo Conferência | 2.5 | 1 | 0.92 | 1900 | 2065.2174 | 809.3966 | 9.3874 | 1 | 10 | 2 | 25
36 - TUE | 220 | QD4 | Ar Condicionado - Presidência | 2.5 | 1 | 0.92 | 1400 | 1521.7391 | 596.3975 | 6.917 | 1 | 10 | 2 | 25
37 - TUE | 220 | QD4 | Ar Condicionado - Diretoria Técnica | 2.5 | 1 | 0.92 | 1400 | 1521.7391 | 596.3975 | 6.917 | 1 | 10 | 2 | 25
41 - TUGs | 220 | QD4 | Diretoria Técnica, Depósito, Circulação 1, Subestação | 2.5 | 1 | 0.8 | 2640 | 3300 | 1980 | 15 | 1 | 16 | 2 | 25
Note on B2: ====== ID#AAABhxsiPDU Autor (2025-04-14 23:48:00) VN - Tensão fornecida pela rede em [V] Monofásico: 220V Bifásico: 220/380V Trifásico: 220/308V
Note on C2: ====== ID#AAABhxsiPDQ Autor (2025-04-14 23:48:00) Origem De onde parte o circuito. Ex.: Medidor; QDG; QD1; QD2
Note on D2: ====== ID#AAABhyIioxY Autor (2025-04-14 23:48:00) Destino Cômodos para o qual o circuito será deslocado. Ex.: Sala, Dormitório 1, Dormitório 2, Banheiro 1, anheiro2, etc...
Note on E2: ====== ID#AAABhyIioxA Autor (2025-04-14 23:48:00) S1 - Seção Mínima em [mm²] Circuito de Iluminação: 1,5mm² Circuito de força: 2,5mm²
Note on F2: ====== ID#AAABhyIiowY Autor (2025-04-14 23:48:00) Tipo de Fornecimento Monofásico: 1 Bifásico: 2 Trifásico: 3
Note on G2: ====== ID#AAABhyIioxc Autor (2025-04-14 23:48:00) FP - Faor de Potência Depende do tipo de carga
Note on H3: ====== ID#AAABhxsiPDI Autor (2025-04-14 23:48:00) P - Potência Ativa total do circuito [W] P = S *FP
Note on I3: ====== ID#AAABhyIiox0 Autor (2025-04-14 23:48:00) S - Potência Aparente total do circuito [VA] S = P / FP
Note on J3: ====== ID#AAABhyIiox0 Autor (2025-04-14 23:48:00) S - Potência Aparente total do circuito [VA] S = P / FP
Note on K2: ====== ID#AAABhyIioxI Autor (2025-04-14 23:48:00) IN -Corrente de projeto [A] Para os circuitos terminais Monofásicos: IN = S / Vfn Ttifásicos: IN = S /(raiz(3) * Vff) onde: Vfn: Tensão entre Fase-Neutro Vff: Tensão entre Fase-Fase
Note on M3: ====== ID#AAABhyIioxQ Autor (2025-04-14 23:48:00) ID - Corrente nominal comercial 10,16,20,25,32,40,50,63, 70, 80, 90, 100, 125 A
Note on O3: ====== ID#AAABhyIioxg Autor (2025-04-14 23:48:00) Corrente nominal comercial 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 A

## Capac.Cond.Corre.
CRITÉRIO DA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE
Circuito N° - Tipo | Origem | Destino | IN [A] | FT (F.Temp.) | N° Circ. Agrup. | FA (F.Agrup.) | IN' [A] | Método Instala. | Tipo de Isolação | N° Cond. Carregados | S2 - Seção (mm²)
QD1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1
01 - Iluminação | QD1 | Tornear e Chanfrar, Polimento | 10.8402 | 1 | 1 | 1 | 10.8402 | B2 | PVC | 2 | 1.5
12 - TUGs | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 10.9091 | 1 | 1 | 1 | 10.9091 | B2 | PVC | 2 | 2.5
13 - TUGs | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 8.1818 | 1 | 1 | 1 | 8.1818 | B2 | PVC | 2 | 2.5
14 - TUGs | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 10.9091 | 1 | 1 | 1 | 10.9091 | B2 | PVC | 2 | 2.5
15 - TUGs | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 8.1818 | 1 | 1 | 1 | 8.1818 | B2 | PVC | 2 | 2.5
22 - TUGs Trifásicas | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 18.2321 | 1 | 1 | 1 | 18.2321 | B2 | PVC | 3 | 2.5
23 - TUGs Trifásicas | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 18.2321 | 1 | 1 | 1 | 18.2321 | B2 | PVC | 3 | 2.5
38 - TUGs Trifásicas | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 18.2321 | 1 | 1 | 1 | 18.2321 | B2 | PVC | 3 | 2.5
39 - TUGs Trifásicas | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 18.2321 | 1 | 1 | 1 | 18.2321 | B2 | PVC | 3 | 2.5
44 - TUE Bancada 1 | QD1 | Bancada 1 | 13.6364 | 1 | 1 | 1 | 13.6364 | B2 | PVC | 2 | 2.5
45 - TUE Bancada 2 | QD1 | Bancada 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | B2 | PVC | 2 | 2.5
46 - TUE Bancada 3 | QD1 | Bancada 3 | 9.0909 | 1 | 1 | 1 | 9.0909 | B2 | PVC | 2 | 2.5
47 - TUE Bancada 4 | QD1 | Bancada 4 | 15.4545 | 1 | 1 | 1 | 15.4545 | B2 | PVC | 2 | 2.5
QD2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2
02 - Iluminação | QD2 | Colagem e Montagem, Sistemas de Serra, BWC 1 e 2 | 8.8724 | 1 | 3 | 0.7 | 12.6748 | B2 | PVC | 2 | 1.5
05 - Iluminação | QD2 | Inspeção Final | 7.5882 | 1 | 1 | 1 | 7.5882 | B2 | PVC | 2 | 1.5
07 - TUGs | QD2 | Sanitários Operacionais (BWC 1 e 2) | 5.4545 | 1 | 3 | 0.7 | 7.7922 | B1 | PVC | 2 | 2.5
16 - TUGs | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 10.9091 | 1 | 1 | 1 | 10.9091 | B2 | PVC | 2 | 2.5
17 - TUGs | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 8.1818 | 1 | 1 | 1 | 8.1818 | B2 | PVC | 2 | 2.5
18 - TUGs | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 10.9091 | 1 | 1 | 1 | 10.9091 | B2 | PVC | 2 | 2.5
19 - TUGs | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 8.1818 | 1 | 1 | 1 | 8.1818 | B2 | PVC | 2 | 2.5
20 - TUGs | QD2 | Inspeção Final - Circuito 1 | 8.1818 | 1 | 1 | 1 | 8.1818 | B2 | PVC | 2 | 2.5
21 - TUGs | QD2 | Inspeção Final - Circuito 2 | 8.1818 | 1 | 1 | 1 | 8.1818 | B2 | PVC | 2 | 2.5
24 - TUGs Trifásicas | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 18.2321 | 1 | 1 | 1 | 18.2321 | B2 | PVC | 3 | 2.5
25 - TUGs Trifásicas | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 18.2321 | 1 | 1 | 1 | 18.2321 | B2 | PVC | 3 | 2.5
26 - TUGs Trifásicas | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 18.2321 | 1 | 1 | 1 | 18.2321 | B2 | PVC | 3 | 2.5
27 - TUGs Trifásicas | QD2 | Inspeção Final | 27.3482 | 1 | 1 | 1 | 27.3482 | B2 | PVC | 3 | 6
30 - TUE | QD2 | Secadores de Mãos - BWC 1 e 2 | 13.9147 | 1 | 3 | 0.7 | 19.8781 | B1 | PVC | 2 | 2.5
40 - TUGs Trifásicas | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 18.2321 | 1 | 1 | 1 | 18.2321 | B2 | PVC | 3 | 2.5
48 - TUE Bancada 5 | QD2 | Bancada 5 | 12.7273 | 1 | 1 | 1 | 12.7273 | B2 | PVC | 2 | 2.5
49 - TUE Bancada 6 | QD2 | Bancada 6 | 17.8947 | 1 | 1 | 1 | 17.8947 | B2 | PVC | 2 | 2.5
QD3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3
03 - Iluminação | QD3 | Sala de Estar, Reuniões, Recepção, Copa | 8.9091 | 1 | 3 | 0.7 | 12.7273 | B1 | PVC | 2 | 1.5
06 - TUGs | QD3 | Copa | 9.0909 | 1 | 2 | 0.8 | 11.3636 | B1 | PVC | 2 | 2.5
08 - TUGs | QD3 | Sanitários Administrativos (BWC 3 e 4) | 5.4545 | 1 | 3 | 0.7 | 7.7922 | B1 | PVC | 2 | 2.5
10 - TUGs | QD3 | Sala de Estar, Sala de Reuniões | 13.1818 | 1 | 3 | 0.7 | 18.8312 | B1 | PVC | 2 | 2.5
11 - TUGs | QD3 | Circulação 2 e 3 | 6.3636 | 1 | 3 | 0.7 | 9.0909 | B1 | PVC | 2 | 2.5
31 - TUE | QD3 | Secadores de Mãos - BWC 3 e 4 | 13.9147 | 1 | 3 | 0.7 | 19.8781 | B1 | PVC | 2 | 2.5
32 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Estar | 9.3874 | 1 | 3 | 0.7 | 13.4105 | B1 | PVC | 2 | 2.5
33 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Reuniões | 12.3518 | 1 | 3 | 0.7 | 17.6454 | B1 | PVC | 2 | 2.5
34 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Recepção | 6.917 | 1 | 3 | 0.7 | 9.8814 | B1 | PVC | 2 | 2.5
42 - TUGs | QD3 | Recepção, Ante Sala | 7.7273 | 1 | 3 | 0.7 | 11.039 | B1 | PVC | 2 | 2.5
43 - Iluminação | QD3 | Ante Sala, Circulação 2, Circulação 3, BWC 3 e 4 | 6.6364 | 1 | 3 | 0.7 | 9.4805 | B1 | PVC | 2 | 1.5
QD4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4
04 - Iluminação | QD4 | Circulação 1, Vídeo Conferência, Presidência, Diretoria Técnica, Depósito, Subestação | 10.9091 | 1 | 3 | 0.7 | 15.5844 | B1 | PVC | 2 | 2.5
09 - TUGs | QD4 | Vídeo Conferência, Presidência | 11.8182 | 1 | 3 | 0.7 | 16.8831 | B1 | PVC | 2 | 2.5
28 - TUE | QD4 | Depósito | 27.2727 | 1 | 3 | 0.7 | 38.961 | B1 | PVC | 2 | 10
29 - TUGs Trifásicas | QD4 | Subestação | 9.1161 | 1 | 3 | 0.7 | 13.0229 | B1 | PVC | 3 | 2.5
35 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Vídeo Conferência | 9.3874 | 1 | 3 | 0.7 | 13.4105 | B1 | PVC | 2 | 2.5
36 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Presidência | 6.917 | 1 | 2 | 0.8 | 8.6462 | B1 | PVC | 2 | 2.5
37 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Diretoria Técnica | 6.917 | 1 | 3 | 0.7 | 9.8814 | B1 | PVC | 2 | 2.5
41 - TUGs | QD4 | Diretoria Técnica, Depósito, Circulação 1, Subestação | 15 | 1 | 3 | 0.7 | 21.4286 | B1 | PVC | 2 | 2.5
Note on K3: ====== ID#AAABhxsiPCs Autor (2025-04-14 23:48:00) N° de condutores carregados 2 ou 3

## Queda de Tensão
CRITÉRIO DE QUEDA DE TENSÃO
Circuito N° - Tipo | Origem | Destino | IN [A] | VN [V] | k | ρ [Ω.mm²/m] | L [m] | Queda de tensão (Máx) [%] | Seção Calculada [mm²] | S3 - Seção Comercial [mm²]
QD1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1
01 - Iluminação | QD1 | Tornear e Chanfrar, Polimento | 10.8402 | 220 | 2 | 0.0178 | 56.1 | 2.5 | 3.9363 | 4
12 - TUGs | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 10.9091 | 220 | 2 | 0.0178 | 27.8 | 2.5 | 1.963 | 2.5
13 - TUGs | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 8.1818 | 220 | 2 | 0.0178 | 15.4 | 2.5 | 0.81556 | 1.5
14 - TUGs | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 10.9091 | 220 | 2 | 0.0178 | 44.5 | 2.5 | 3.1422 | 4
15 - TUGs | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 8.1818 | 220 | 2 | 0.0178 | 54 | 2.5 | 2.8598 | 4
22 - TUGs Trifásicas | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 18.2321 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 25.7 | 2.5 | 1.5206 | 2.5
23 - TUGs Trifásicas | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 18.2321 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 42.2 | 2.5 | 2.4969 | 2.5
38 - TUGs Trifásicas | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 18.2321 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 15 | 2.5 | 0.88751 | 1.5
39 - TUGs Trifásicas | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 18.2321 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 52.5 | 2.5 | 3.1063 | 4
44 - TUE Bancada 1 | QD1 | Bancada 1 | 13.6364 | 220 | 2 | 0.0178 | 27.7 | 2.5 | 2.4449 | 2.5
45 - TUE Bancada 2 | QD1 | Bancada 2 | 10 | 220 | 2 | 0.0178 | 30.1 | 2.5 | 1.9483 | 2.5
46 - TUE Bancada 3 | QD1 | Bancada 3 | 9.0909 | 220 | 2 | 0.0178 | 34 | 2.5 | 2.0007 | 2.5
47 - TUE Bancada 4 | QD1 | Bancada 4 | 15.4545 | 220 | 2 | 0.0178 | 35 | 2.5 | 3.5012 | 4
QD2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2
02 - Iluminação | QD2 | Colagem e Montagem, Sistemas de Serra, BWC 1 e 2 | 8.8724 | 220 | 2 | 0.0178 | 45.1 | 2.5 | 2.59 | 4
05 - Iluminação | QD2 | Inspeção Final | 7.5882 | 220 | 2 | 0.0178 | 42.9 | 2.5 | 2.1071 | 2.5
07 - TUGs | QD2 | Sanitários Operacionais (BWC 1 e 2) | 5.4545 | 220 | 2 | 0.0178 | 17.7 | 2.5 | 0.62491 | 1.5
16 - TUGs | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 10.9091 | 220 | 2 | 0.0178 | 25.8 | 2.5 | 1.8218 | 2.5
17 - TUGs | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 8.1818 | 220 | 2 | 0.0178 | 18.5 | 2.5 | 0.97974 | 1.5
18 - TUGs | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 10.9091 | 220 | 2 | 0.0178 | 42.7 | 2.5 | 3.0151 | 4
19 - TUGs | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 8.1818 | 220 | 2 | 0.0178 | 39.5 | 2.5 | 2.0919 | 2.5
20 - TUGs | QD2 | Inspeção Final - Circuito 1 | 8.1818 | 220 | 2 | 0.0178 | 30.4 | 2.5 | 1.6099 | 2.5
21 - TUGs | QD2 | Inspeção Final - Circuito 2 | 8.1818 | 220 | 2 | 0.0178 | 34.4 | 2.5 | 1.8218 | 2.5
24 - TUGs Trifásicas | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 18.2321 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 23.9 | 2.5 | 1.4141 | 1.5
25 - TUGs Trifásicas | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 18.2321 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 16.6 | 2.5 | 0.98218 | 1.5
26 - TUGs Trifásicas | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 18.2321 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 44.3 | 2.5 | 2.6211 | 4
27 - TUGs Trifásicas | QD2 | Inspeção Final | 27.3482 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 28.4 | 2.5 | 2.5205 | 4
30 - TUE | QD2 | Secadores de Mãos - BWC 1 e 2 | 13.9147 | 220 | 2 | 0.0178 | 15 | 2.5 | 1.351 | 1.5
40 - TUGs Trifásicas | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 18.2321 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 41.1 | 2.5 | 2.4318 | 2.5
48 - TUE Bancada 5 | QD2 | Bancada 5 | 12.7273 | 220 | 2 | 0.0178 | 31 | 2.5 | 2.5538 | 4
49 - TUE Bancada 6 | QD2 | Bancada 6 | 17.8947 | 380 | 2 | 0.0178 | 36 | 2.5 | 2.4141 | 2.5
QD3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3
03 - Iluminação | QD3 | Sala de Estar, Reuniões, Recepção, Copa | 8.9091 | 220 | 2 | 0.0178 | 20.1 | 2.5 | 1.1591 | 1.5
06 - TUGs | QD3 | Copa | 9.0909 | 220 | 2 | 0.0178 | 13.1 | 2.5 | 0.77084 | 1.5
08 - TUGs | QD3 | Sanitários Administrativos (BWC 3 e 4) | 5.4545 | 220 | 2 | 0.0178 | 28 | 2.5 | 0.98856 | 1.5
10 - TUGs | QD3 | Sala de Estar, Sala de Reuniões | 13.1818 | 220 | 2 | 0.0178 | 33.2 | 2.5 | 2.8327 | 4
11 - TUGs | QD3 | Circulação 2 e 3 | 6.3636 | 220 | 2 | 0.0178 | 27 | 2.5 | 1.1121 | 1.5
31 - TUE | QD3 | Secadores de Mãos - BWC 3 e 4 | 13.9147 | 220 | 2 | 0.0178 | 31.3 | 2.5 | 2.8191 | 4
32 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Estar | 9.3874 | 220 | 2 | 0.0178 | 18.6 | 2.5 | 1.1302 | 1.5
33 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Reuniões | 12.3518 | 220 | 2 | 0.0178 | 22.5 | 2.5 | 1.7989 | 2.5
34 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Recepção | 6.917 | 220 | 2 | 0.0178 | 15.8 | 2.5 | 0.70739 | 1.5
42 - TUGs | QD3 | Recepção, Ante Sala | 7.7273 | 220 | 2 | 0.0178 | 28.8 | 2.5 | 1.4405 | 1.5
43 - Iluminação | QD3 | Ante Sala, Circulação 2, Circulação 3, BWC 3 e 4 | 6.6364 | 220 | 2 | 0.0178 | 29.2 | 2.5 | 1.2543 | 1.5
QD4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4
04 - Iluminação | QD4 | Circulação 1, Vídeo Conferência, Presidência, Diretoria Técnica, Depósito, Subestação | 10.9091 | 220 | 2 | 0.0178 | 19.4 | 2.5 | 1.3699 | 1.5
09 - TUGs | QD4 | Vídeo Conferência, Presidência | 11.8182 | 220 | 2 | 0.0178 | 27.2 | 2.5 | 2.0807 | 2.5
28 - TUE | QD4 | Depósito | 27.2727 | 220 | 2 | 0.0178 | 8.8 | 2.5 | 1.5535 | 2.5
29 - TUGs Trifásicas | QD4 | Subestação | 9.1161 | 380 | 1.732 | 0.0178 | 15.8 | 2.5 | 0.46742 | 1.5
35 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Vídeo Conferência | 9.3874 | 220 | 2 | 0.0178 | 15.5 | 2.5 | 0.94181 | 1.5
36 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Presidência | 6.917 | 220 | 2 | 0.0178 | 16.8 | 2.5 | 0.75217 | 1.5
37 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Diretoria Técnica | 6.917 | 220 | 2 | 0.0178 | 7 | 2.5 | 0.3134 | 1.5
41 - TUGs | QD4 | Diretoria Técnica, Depósito, Circulação 1, Subestação | 15 | 220 | 2 | 0.0178 | 24.8 | 2.5 | 2.4079 | 2.5
ALIMENTADORES QGBT → QDs (queda máxima 2,0% - item p da Tarefa; fator de demanda 1; reserva conforme Tabela 59 da NBR 5410, considerada no alimentador)
Alimentador | Origem | Destino | IN = maior fase + reserva por fase [A] | VN [V] | k | ρ [Ω.mm²/m] | L [m] | Queda máx. [%] | Seção calculada [mm²] | Seção adotada (fase e neutro) [mm²] | ΔV com seção adotada [%] | Disjuntor geral [A] | Iz método E, 3 cond. [A] | Condutor de proteção [mm²] | Instalação | Nº de circuitos | Reservas (Tab. 59) | Corrente média de 1 circuito monofásico [A] | Acréscimo de reserva por fase [A] | Maior fase sem reserva [A]
Alim. QD1 | QGBT | QD1 | 120.9654 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 61.3 | 2 | 30.0807 | 50 | 1.2032 | 125 | 153 | 25 | Cabo multipolar 0,6/1 kV em leito | 13 | 4 | 10.8004 | 14.4006 | 106.5648
Alim. QD2 | QGBT | QD2 | 161.9245 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 36.3 | 2 | 23.8444 | 95 | 0.50199 | 200 | 238 | 50 | Cabo multipolar 0,6/1 kV em leito | 17 | 4 | 9.3729 | 12.4973 | 149.4273
Alim. QD3 | QGBT | QD3 | 42.5451 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 25.1 | 2 | 4.332 | 10 | 0.8664 | 50 | 60 | 10 | Eletroduto embutido Ø1" | 11 | 3 | 9.0849 | 9.0849 | 33.4601
Alim. QD4 | QGBT | QD4 | 53.0235 | 380 | 1.7321 | 0.0178 | 15.9 | 2 | 3.42 | 16 | 0.42751 | 63 | 80 | 16 | Eletroduto embutido Ø1.1/4" | 8 | 3 | 12.603 | 12.603 | 40.4204
Critérios: disjuntor geral ≥ IN; Iz (catálogo, método E, PVC 70 °C, 3 condutores carregados) ≥ disjuntor; seção mínima do alimentador 10 mm² (slide de QDs); ΔV ≤ 2%; proteção conforme NBR 5410 (S ≤ 16: igual à fase; 16 < S ≤ 35: 16 mm²; S > 35: S/2). Reserva: nº de circuitos pela Tabela 59 (slide de DPS/Quadro de Cargas), cada um estimado com a corrente média dos circuitos monofásicos do quadro e distribuído igualmente entre as fases. Comprimentos medidos pelo trajeto na planta (leitos da fábrica para QD1/QD2; laje para QD3/QD4), com subidas e descidas. Agrupamento no leito: os alimentadores do QD1 e do QD2 saem juntos do QGBT pelo mesmo leito (2 cabos multipolares), fator de agrupamento ≈ 0,88 (NBR 5410). QD1: 35 mm² daria 126 × 0,88 ≈ 111 A < 125 A, por isso 50 mm² (153 × 0,88 ≈ 135 A ≥ 125 A). QD2: 238 × 0,88 ≈ 209 A ≥ 200 A.
Note on F3: ====== ID#AAABhyIioxM Autor (2025-04-14 23:48:00) Monofáscio k=2 Trifásico k=1
Note on G3: ====== ID#AAABhxsiPCo Autor (2025-04-14 23:48:00) Cobre: 0,0172 Ω . mm² / m Alumínio: 0,02857 Ω . mm² / m
Note on H3: ====== ID#AAABhyIioxk Autor (2025-04-14 23:48:00) Alturas em relação ao piso Altura QD = 1,20 m Tomada baixa = 0,3 m Tomada média = 1,1 m Tomada alta = 2,2 m
Note on K3: ====== ID#AAABhyIiowk Valores comerciais (2025-04-14 23:48:00) 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630; 800; 1000;

## Sobrecarga
CRITÉRIO DE SOBRECARGA
Circuito N° - Tipo | Origem | Destino | IN [A] | ID [A] | Temp. Ambiente | ID' [A] | Seção do Condutor (máxima) | Método Instala. | Tipo de Isolação | N° Cond. Carregados | IZ [A] | FT (F.Temp.) | FA (F.Agrup.) | IZ' [A] | Condutor Adequado (IZ'>ID') | SF - Seção Final [mm²]
QD1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1
01 - Iluminação | QD1 | Tornear e Chanfrar, Polimento | 10.8402 | 16 | 30 | 16 | 4 | B2 | PVC | 2 | 30 | 1 | 1 | 30 | SIM | 4
12 - TUGs | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 10.9091 | 16 | 30 | 16 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
13 - TUGs | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 8.1818 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
14 - TUGs | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 10.9091 | 16 | 30 | 16 | 4 | B2 | PVC | 2 | 30 | 1 | 1 | 30 | SIM | 4
15 - TUGs | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 8.1818 | 10 | 30 | 10 | 4 | B2 | PVC | 2 | 30 | 1 | 1 | 30 | SIM | 4
22 - TUGs Trifásicas | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 18.2321 | 20 | 30 | 20 | 2.5 | B2 | PVC | 3 | 20 | 1 | 1 | 20 | SIM | 2.5
23 - TUGs Trifásicas | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 18.2321 | 20 | 30 | 20 | 2.5 | B2 | PVC | 3 | 20 | 1 | 1 | 20 | SIM | 2.5
38 - TUGs Trifásicas | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 18.2321 | 20 | 30 | 20 | 2.5 | B2 | PVC | 3 | 20 | 1 | 1 | 20 | SIM | 2.5
39 - TUGs Trifásicas | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 18.2321 | 20 | 30 | 20 | 4 | B2 | PVC | 3 | 27 | 1 | 1 | 27 | SIM | 4
44 - TUE Bancada 1 | QD1 | Bancada 1 | 13.6364 | 16 | 30 | 16 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
45 - TUE Bancada 2 | QD1 | Bancada 2 | 10 | 16 | 30 | 16 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
46 - TUE Bancada 3 | QD1 | Bancada 3 | 9.0909 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
47 - TUE Bancada 4 | QD1 | Bancada 4 | 15.4545 | 16 | 30 | 16 | 4 | B2 | PVC | 2 | 30 | 1 | 1 | 30 | SIM | 4
QD2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2
02 - Iluminação | QD2 | Colagem e Montagem, Sistemas de Serra, BWC 1 e 2 | 8.8724 | 10 | 30 | 10 | 4 | B2 | PVC | 2 | 30 | 1 | 0.7 | 21 | SIM | 4
05 - Iluminação | QD2 | Inspeção Final | 7.5882 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
07 - TUGs | QD2 | Sanitários Operacionais (BWC 1 e 2) | 5.4545 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
16 - TUGs | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 10.9091 | 16 | 30 | 16 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
17 - TUGs | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 8.1818 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
18 - TUGs | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 10.9091 | 16 | 30 | 16 | 4 | B2 | PVC | 2 | 30 | 1 | 1 | 30 | SIM | 4
19 - TUGs | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 8.1818 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
20 - TUGs | QD2 | Inspeção Final - Circuito 1 | 8.1818 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
21 - TUGs | QD2 | Inspeção Final - Circuito 2 | 8.1818 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
24 - TUGs Trifásicas | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 18.2321 | 20 | 30 | 20 | 2.5 | B2 | PVC | 3 | 20 | 1 | 1 | 20 | SIM | 2.5
25 - TUGs Trifásicas | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 18.2321 | 20 | 30 | 20 | 2.5 | B2 | PVC | 3 | 20 | 1 | 1 | 20 | SIM | 2.5
26 - TUGs Trifásicas | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 18.2321 | 20 | 30 | 20 | 4 | B2 | PVC | 3 | 27 | 1 | 1 | 27 | SIM | 4
27 - TUGs Trifásicas | QD2 | Inspeção Final | 27.3482 | 32 | 30 | 32 | 6 | B2 | PVC | 3 | 34 | 1 | 1 | 34 | SIM | 6
30 - TUE | QD2 | Secadores de Mãos - BWC 1 e 2 | 13.9147 | 16 | 30 | 16 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
40 - TUGs Trifásicas | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 18.2321 | 20 | 30 | 20 | 2.5 | B2 | PVC | 3 | 20 | 1 | 1 | 20 | SIM | 2.5
48 - TUE Bancada 5 | QD2 | Bancada 5 | 12.7273 | 16 | 30 | 16 | 4 | B2 | PVC | 2 | 30 | 1 | 1 | 30 | SIM | 4
49 - TUE Bancada 6 | QD2 | Bancada 6 | 17.8947 | 20 | 30 | 20 | 2.5 | B2 | PVC | 2 | 23 | 1 | 1 | 23 | SIM | 2.5
QD3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3
03 - Iluminação | QD3 | Sala de Estar, Reuniões, Recepção, Copa | 8.9091 | 10 | 30 | 10 | 1.5 | B1 | PVC | 2 | 17.5 | 1 | 0.7 | 12.25 | SIM | 1.5
06 - TUGs | QD3 | Copa | 9.0909 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.8 | 19.2 | SIM | 2.5
08 - TUGs | QD3 | Sanitários Administrativos (BWC 3 e 4) | 5.4545 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
10 - TUGs | QD3 | Sala de Estar, Sala de Reuniões | 13.1818 | 16 | 30 | 16 | 4 | B1 | PVC | 2 | 32 | 1 | 0.7 | 22.4 | SIM | 4
11 - TUGs | QD3 | Circulação 2 e 3 | 6.3636 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
31 - TUE | QD3 | Secadores de Mãos - BWC 3 e 4 | 13.9147 | 16 | 30 | 16 | 4 | B1 | PVC | 2 | 32 | 1 | 0.7 | 22.4 | SIM | 4
32 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Estar | 9.3874 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
33 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Reuniões | 12.3518 | 16 | 30 | 16 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
34 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Recepção | 6.917 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
42 - TUGs | QD3 | Recepção, Ante Sala | 7.7273 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
43 - Iluminação | QD3 | Ante Sala, Circulação 2, Circulação 3, BWC 3 e 4 | 6.6364 | 10 | 30 | 10 | 1.5 | B1 | PVC | 2 | 17.5 | 1 | 0.7 | 12.25 | SIM | 1.5
QD4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4
04 - Iluminação | QD4 | Circulação 1, Vídeo Conferência, Presidência, Diretoria Técnica, Depósito, Subestação | 10.9091 | 16 | 30 | 16 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
09 - TUGs | QD4 | Vídeo Conferência, Presidência | 11.8182 | 16 | 30 | 16 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
28 - TUE | QD4 | Depósito | 27.2727 | 32 | 30 | 32 | 10 | B1 | PVC | 2 | 57 | 1 | 0.7 | 39.9 | SIM | 10
29 - TUGs Trifásicas | QD4 | Subestação | 9.1161 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 3 | 21 | 1 | 0.7 | 14.7 | SIM | 2.5
35 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Vídeo Conferência | 9.3874 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
36 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Presidência | 6.917 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.8 | 19.2 | SIM | 2.5
37 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Diretoria Técnica | 6.917 | 10 | 30 | 10 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
41 - TUGs | QD4 | Diretoria Técnica, Depósito, Circulação 1, Subestação | 15 | 16 | 30 | 16 | 2.5 | B1 | PVC | 2 | 24 | 1 | 0.7 | 16.8 | SIM | 2.5
Note on G3: ====== ID#AAABhyIiow0 Autor (2025-04-14 23:48:00) Corrente corrigida do Disjuntor - ID' Valores tabelados
Note on H3: ====== ID#AAABhxsiPDM Autor (2025-04-14 23:48:00) Seção do condutor (máxima) Selecionar a maior seção dimensionada até o momento entre os valores: S1 - Seção Mínima; S2 - Seção adequada pelo critério de condução de corrente; S3 - Seção adequada pelo critério de queda de tensão;
Note on L3: ====== ID#AAABhyIiowc Autor (2025-04-14 23:48:00) IZ - Capacidade de condução de corrente para as condições anteriores (Seção do condutor máxima, Método Instala., Tipo de Isolação, N° Cond. Carregados)
Note on O3: ====== ID#AAABhyIiowo Autor (2025-04-14 23:48:00) IZ' - Corrente IZ corrigida pelos fatores FT e FA. IZ' = IZ * FT * FA
Note on Q3: ====== ID#AAABhxsiPC0 Autor (2025-04-14 23:48:00) SF - Seção final para o condutor do circuito -Caso a condição (IZ'>ID') for verdade, então a seção SF será igual a seção do condutor máxima selecionada anteriormente, caso contrário aumentar a seção máxima para o próximo valor comercial e refazer o cálculo de IZ' até que IZ'>ID'

## Quadro de Cargas
QUADRO DE CARGAS
Circuito N° - Tipo | Origem | Destino | Dados de Entrada | [5 empty] | Fatores de Correção |  | Condutor |  | Proteção - Disjuntor |  | Proteção - IDR |  | Balanço de Fases | Corrente Fase R [A] | Corrente Fase S [A] | Corrente Fase T [A]
|  |  | Potência Ativa [W] | Potência Aparente [VA] | Potência Reativa [VAr] | F.P. por circuito | Tipo de Fornecimento | Corrente de projeto IN [A] | FT (F.Temp.) | FA (F.Agrup.) | L [m] | SF - Seção Final [mm²] | n° de polos | ID - Corrente nominal [A] | n° de polos | Corrente nominal [A]
QD1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1
01 - Iluminação | QD1 | Tornear e Chanfrar, Polimento | 2361 | 2384.8485 | 336.4243 | 0.99 | Monofásico | 10.8402 | 1 | 1 | 56.1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 25 | S | 0 | 10.8402 | 0
12 - TUGs | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 1920 | 2400 | 1440 | 0.8 | Monofásico | 10.9091 | 1 | 1 | 27.8 | 2.5 | 1 | 16 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 10.9091
13 - TUGs | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 1440 | 1800 | 1080 | 0.8 | Monofásico | 8.1818 | 1 | 1 | 15.4 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | S | 0 | 8.1818 | 0
14 - TUGs | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 1920 | 2400 | 1440 | 0.8 | Monofásico | 10.9091 | 1 | 1 | 44.5 | 4 | 1 | 16 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 10.9091
15 - TUGs | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 1440 | 1800 | 1080 | 0.8 | Monofásico | 8.1818 | 1 | 1 | 54 | 4 | 1 | 10 | 2 | 25 | R | 8.1818 | 0 | 0
22 - TUGs Trifásicas | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 1 | 9600 | 12000 | 7200 | 0.8 | Trifásico | 18.2321 | 1 | 1 | 25.7 | 2.5 | 3 | 20 | 4 | 25 | R-S-T | 18.2321 | 18.2321 | 18.2321
23 - TUGs Trifásicas | QD1 | Polimento - Circuito 1 | 9600 | 12000 | 7200 | 0.8 | Trifásico | 18.2321 | 1 | 1 | 42.2 | 2.5 | 3 | 20 | 4 | 25 | R-S-T | 18.2321 | 18.2321 | 18.2321
38 - TUGs Trifásicas | QD1 | Tornear e Chanfrar - Circuito 2 | 9600 | 12000 | 7200 | 0.8 | Trifásico | 18.2321 | 1 | 1 | 15 | 2.5 | 3 | 20 | 4 | 25 | R-S-T | 18.2321 | 18.2321 | 18.2321
39 - TUGs Trifásicas | QD1 | Polimento - Circuito 2 | 9600 | 12000 | 7200 | 0.8 | Trifásico | 18.2321 | 1 | 1 | 52.5 | 4 | 3 | 20 | 4 | 25 | R-S-T | 18.2321 | 18.2321 | 18.2321
44 - TUE Bancada 1 | QD1 | Bancada 1 | 2400 | 3000 | 1800 | 0.8 | Monofásico | 13.6364 | 1 | 1 | 27.7 | 2.5 | 1 | 16 | 2 | 25 | S | 0 | 13.6364 | 0
45 - TUE Bancada 2 | QD1 | Bancada 2 | 1760 | 2200 | 1320 | 0.8 | Monofásico | 10 | 1 | 1 | 30.1 | 2.5 | 1 | 16 | 2 | 25 | R | 10 | 0 | 0
46 - TUE Bancada 3 | QD1 | Bancada 3 | 1600 | 2000 | 1200 | 0.8 | Monofásico | 9.0909 | 1 | 1 | 34 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 9.0909
47 - TUE Bancada 4 | QD1 | Bancada 4 | 2720 | 3400 | 2040 | 0.8 | Monofásico | 15.4545 | 1 | 1 | 35 | 4 | 1 | 16 | 2 | 25 | R | 15.4545 | 0 | 0
TOTAL QD1 |  |  | 55961 | 69384.8485 | 40536.4243 | [7 empty] | Corrente Total por Fase [A]: |  |  |  |  | 106.5648 | 105.5869 | 103.8375
QD2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2
02 - Iluminação | QD2 | Colagem e Montagem, Sistemas de Serra, BWC 1 e 2 | 1932.4 | 1951.9192 | 275.3521 | 0.99 | Monofásico | 8.8724 | 1 | 0.7 | 45.1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 8.8724
05 - Iluminação | QD2 | Inspeção Final | 1652.7 | 1669.3939 | 235.497 | 0.99 | Monofásico | 7.5882 | 1 | 1 | 42.9 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | S | 0 | 7.5882 | 0
07 - TUGs | QD2 | Sanitários Operacionais (BWC 1 e 2) | 960 | 1200 | 720 | 0.8 | Monofásico | 5.4545 | 1 | 0.7 | 17.7 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 5.4545
16 - TUGs | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 1920 | 2400 | 1440 | 0.8 | Monofásico | 10.9091 | 1 | 1 | 25.8 | 2.5 | 1 | 16 | 2 | 25 | R | 10.9091 | 0 | 0
17 - TUGs | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 1440 | 1800 | 1080 | 0.8 | Monofásico | 8.1818 | 1 | 1 | 18.5 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | R | 8.1818 | 0 | 0
18 - TUGs | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 1920 | 2400 | 1440 | 0.8 | Monofásico | 10.9091 | 1 | 1 | 42.7 | 4 | 1 | 16 | 2 | 25 | S | 0 | 10.9091 | 0
19 - TUGs | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 1440 | 1800 | 1080 | 0.8 | Monofásico | 8.1818 | 1 | 1 | 39.5 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | S | 0 | 8.1818 | 0
20 - TUGs | QD2 | Inspeção Final - Circuito 1 | 1440 | 1800 | 1080 | 0.8 | Monofásico | 8.1818 | 1 | 1 | 30.4 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 8.1818
21 - TUGs | QD2 | Inspeção Final - Circuito 2 | 1440 | 1800 | 1080 | 0.8 | Monofásico | 8.1818 | 1 | 1 | 34.4 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | R | 8.1818 | 0 | 0
24 - TUGs Trifásicas | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 1 | 9600 | 12000 | 7200 | 0.8 | Trifásico | 18.2321 | 1 | 1 | 23.9 | 2.5 | 3 | 20 | 4 | 25 | R-S-T | 18.2321 | 18.2321 | 18.2321
25 - TUGs Trifásicas | QD2 | Colagem e Montagem - Circuito 2 | 9600 | 12000 | 7200 | 0.8 | Trifásico | 18.2321 | 1 | 1 | 16.6 | 2.5 | 3 | 20 | 4 | 25 | R-S-T | 18.2321 | 18.2321 | 18.2321
26 - TUGs Trifásicas | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 1 | 9600 | 12000 | 7200 | 0.8 | Trifásico | 18.2321 | 1 | 1 | 44.3 | 4 | 3 | 20 | 4 | 25 | R-S-T | 18.2321 | 18.2321 | 18.2321
27 - TUGs Trifásicas | QD2 | Inspeção Final | 14400 | 18000 | 10800 | 0.8 | Trifásico | 27.3482 | 1 | 1 | 28.4 | 6 | 3 | 32 | 4 | 40 | R-S-T | 27.3482 | 27.3482 | 27.3482
30 - TUE | QD2 | Secadores de Mãos - BWC 1 e 2 | 3000 | 3061.2245 | 609.176 | 0.98 | Monofásico | 13.9147 | 1 | 0.7 | 15 | 2.5 | 1 | 16 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 13.9147
40 - TUGs Trifásicas | QD2 | Sistemas de Serra - Circuito 2 | 9600 | 12000 | 7200 | 0.8 | Trifásico | 18.2321 | 1 | 1 | 41.1 | 2.5 | 3 | 20 | 4 | 25 | R-S-T | 18.2321 | 18.2321 | 18.2321
48 - TUE Bancada 5 | QD2 | Bancada 5 | 2240 | 2800 | 1680 | 0.8 | Monofásico | 12.7273 | 1 | 1 | 31 | 4 | 1 | 16 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 12.7273
49 - TUE Bancada 6 | QD2 | Bancada 6 | 5440 | 6800 | 4080 | 0.8 | Bifásico | 17.8947 | 1 | 1 | 36 | 2.5 | 2 | 20 | 2 | 25 | R-S | 17.8947 | 17.8947 | 0
TOTAL QD2 |  |  | 77625.1 | 95482.5376 | 54400.0251 | [7 empty] | Corrente Total por Fase [A]: |  |  |  |  | 145.4441 | 144.8504 | 149.4273
QD3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3
03 - Iluminação | QD3 | Sala de Estar, Reuniões, Recepção, Copa | 1940.4 | 1960 | 276.492 | 0.99 | Monofásico | 8.9091 | 1 | 0.7 | 20.1 | 1.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | R | 8.9091 | 0 | 0
06 - TUGs | QD3 | Copa | 1600 | 2000 | 1200 | 0.8 | Monofásico | 9.0909 | 1 | 0.8 | 13.1 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 9.0909
08 - TUGs | QD3 | Sanitários Administrativos (BWC 3 e 4) | 960 | 1200 | 720 | 0.8 | Monofásico | 5.4545 | 1 | 0.7 | 28 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | R | 5.4545 | 0 | 0
10 - TUGs | QD3 | Sala de Estar, Sala de Reuniões | 2320 | 2900 | 1740 | 0.8 | Monofásico | 13.1818 | 1 | 0.7 | 33.2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 25 | S | 0 | 13.1818 | 0
11 - TUGs | QD3 | Circulação 2 e 3 | 1120 | 1400 | 840 | 0.8 | Monofásico | 6.3636 | 1 | 0.7 | 27 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | S | 0 | 6.3636 | 0
31 - TUE | QD3 | Secadores de Mãos - BWC 3 e 4 | 3000 | 3061.2245 | 609.176 | 0.98 | Monofásico | 13.9147 | 1 | 0.7 | 31.3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 25 | S | 0 | 13.9147 | 0
32 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Estar | 1900 | 2065.2174 | 809.3966 | 0.92 | Monofásico | 9.3874 | 1 | 0.7 | 18.6 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 9.3874
33 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Sala de Reuniões | 2500 | 2717.3913 | 1064.9955 | 0.92 | Monofásico | 12.3518 | 1 | 0.7 | 22.5 | 2.5 | 1 | 16 | 2 | 25 | R | 12.3518 | 0 | 0
34 - TUE | QD3 | Ar Condicionado - Recepção | 1400 | 1521.7391 | 596.3975 | 0.92 | Monofásico | 6.917 | 1 | 0.7 | 15.8 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 6.917
42 - TUGs | QD3 | Recepção, Ante Sala | 1360 | 1700 | 1020 | 0.8 | Monofásico | 7.7273 | 1 | 0.7 | 28.8 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 7.7273
43 - Iluminação | QD3 | Ante Sala, Circulação 2, Circulação 3, BWC 3 e 4 | 1445.4 | 1460 | 205.9583 | 0.99 | Monofásico | 6.6364 | 1 | 0.7 | 29.2 | 1.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | R | 6.6364 | 0 | 0
TOTAL QD3 |  |  | 19545.8 | 21985.5723 | 9082.416 | [7 empty] | Corrente Total por Fase [A]: |  |  |  |  | 33.3518 | 33.4601 | 33.1225
QD4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4
04 - Iluminação | QD4 | Circulação 1, Vídeo Conferência, Presidência, Diretoria Técnica, Depósito, Subestação | 2376 | 2400 | 338.5617 | 0.99 | Monofásico | 10.9091 | 1 | 0.7 | 19.4 | 2.5 | 1 | 16 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 10.9091
09 - TUGs | QD4 | Vídeo Conferência, Presidência | 2080 | 2600 | 1560 | 0.8 | Monofásico | 11.8182 | 1 | 0.7 | 27.2 | 2.5 | 1 | 16 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 11.8182
28 - TUE | QD4 | Depósito | 6000 | 6000 | 0 | 1 | Monofásico | 27.2727 | 1 | 0.7 | 8.8 | 10 | 1 | 32 | 2 | 40 | R | 27.2727 | 0 | 0
29 - TUGs Trifásicas | QD4 | Subestação | 4800 | 6000 | 3600 | 0.8 | Trifásico | 9.1161 | 1 | 0.7 | 15.8 | 2.5 | 3 | 10 | 4 | 25 | R-S-T | 9.1161 | 9.1161 | 9.1161
35 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Vídeo Conferência | 1900 | 2065.2174 | 809.3966 | 0.92 | Monofásico | 9.3874 | 1 | 0.7 | 15.5 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | S | 0 | 9.3874 | 0
36 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Presidência | 1400 | 1521.7391 | 596.3975 | 0.92 | Monofásico | 6.917 | 1 | 0.8 | 16.8 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | S | 0 | 6.917 | 0
37 - TUE | QD4 | Ar Condicionado - Diretoria Técnica | 1400 | 1521.7391 | 596.3975 | 0.92 | Monofásico | 6.917 | 1 | 0.7 | 7 | 2.5 | 1 | 10 | 2 | 25 | T | 0 | 0 | 6.917
41 - TUGs | QD4 | Diretoria Técnica, Depósito, Circulação 1, Subestação | 2640 | 3300 | 1980 | 0.8 | Monofásico | 15 | 1 | 0.7 | 24.8 | 2.5 | 1 | 16 | 2 | 25 | S | 0 | 15 | 0
TOTAL QD4 |  |  | 22596 | 25408.6957 | 9480.7533 | [7 empty] | Corrente Total por Fase [A]: |  |  |  |  | 36.3888 | 40.4204 | 38.7603
TOTAL GERAL DA INSTALAÇÃO |  |  | 175727.9 | 212261.6541 | 113499.6186 | [7 empty] | Corrente Global por Fase [A]: |  |  |  |  | 321.7495 | 324.3178 | 325.1477
Note on H4: ====== ID#AAABhxsiPC8 Autor (2025-04-14 23:48:00) Tipo de Fornecimento Escrever por extenso: Monofásico / Bifásico / Trifásico
Note on R3: ====== ID#AAABhxsiPCw Autor (2025-04-14 23:48:00) Balanço de Fases Indicar qual fase o cirtuto será ligado R / S / T
Note on S3: ====== ID#AAABhyIiow8 Autor (2025-04-14 23:48:00) Corrente Fase R Caso o Circuito esteja na fase R preencher com o valor de IN, caso contrário inserir o valor zero.
Note on T3: ====== ID#AAABhyIioxU Autor (2025-04-14 23:48:00) Corrente Fase S Caso o Circuito esteja na fase S preencher com o valor de IN, caso contrário inserir o valor zero.
Note on U3: ====== ID#AAABhxsiPDA Autor (2025-04-14 23:48:00) Corrente Fase S Caso o Circuito esteja na fase T preencher com o valor de IN, caso contrário inserir o valor zero.